Пример оформления решения задачи № 2.

Вариант № …..

Задача № 2. Оценка состояние изоляции обмоток силового

трансформатора по результатам измерения мегомметром..

Теория вопроса:

Определение состояния изоляции обмоток силового трансформатора по результатам лабораторных испытаний путём измерения Rл при температуре Tл°C с дальнейшим приведением к  базовым данным и сравнением полученных результатов с нормируемыми параметрами обмоток силового трансформатора.

Сопротивление изоляции каждой обмотки вновь вводимых в эксплуатацию трансформаторов; трансформаторов, прошедших капитальный ремонт; прошедших межремонтные испытания, приведенные к температуре исходных (базовых) значений,  должны быть не менее 50% от исходных значений. Для трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВА и дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений:

Температура обмотки, °C	10	20	30	40	50	60	70

R60", МОм	                           450    300   200    130	90	60	40

Сопротивление изоляции измеряется по схемам, применяемым на заводе-изготовителе или по зонам изоляции (например, ВН - корпус, НН - корпус, ВН - НН) с подсоединением вывода "экран" мегомметра к свободной обмотке или баку. В процессе эксплуатации допускается проводить только измерения по зонам изоляции.

Результаты измерений сопротивления изоляции обмоток в процессе эксплуатации, включая динамику их изменения, должны учитываться при комплексном рассмотрении всех испытаний.

Измерение сопротивления изоляции обмоток должно производиться при температуре изоляции не ниже:

10°C - у трансформаторов напряжением до 150 кВ включительно;

20°C - у трансформаторов напряжением 220-750 кВ.

В качестве исходных значений (контролируемых параметров) принимают значения, указанные в паспорте или протоколе заводских испытаний (базовые параметры). (Значение RИЗ. 60"/ RИЗ.15" для трансформаторов мощностью менее 10000 КВА, напряжением до 35 кВ включительно при t = 10°- 30°C  должно быть не менее 1,3). Для приведения RИЗ 60", измеренной при лабораторных испытаниях к температуре заводских испытаний  выполняется пересчёт с помощью коэффициента К2, значения  которого приведены в Таблице  № 1. Пересчёт выполняется по формуле 1

Rл (прив.) =   К2* Rл            (1)

где:

Rл (прив.)  – приведённое значение  лабораторных измерений  изоляции обмотки  к базовой температуре

Rл  -  значение  лабораторных измерений  изоляции обмоток

Таблица № 1.

Значение  К2  в зависимости от разности  t2 - t1  °C (лабораторных и заводских испытаний)

| Разность температур t2 - t1 °C | Значение К2 | Разность температур t2 - t1 °C | Значение К2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,04 | 10 | 1,5 |
| 2 | 1,08 | 15 | 1,84 |
| 3 | 1,13 | 20 | 2,25 |
| 4 | 1,17 | 25 | 2,75 |
| 5 | 1,22 | 30 | 3,4 |

Задано:

Вариант задания для расчётов №…

| Вариант | Объект измерения. | Базовые параметры изоляции (Rб) МОм. | Базовая температура измерений (Tб °C) | Лаб. измерение изоляции (Rл ) МОм | Лаб. измерение температуры (Tл °C) | (Tб °C) - (Tл °C) | К2 | Приведение Лабораторных измерений изоляции к базовой температуре | (Rл приведённое) - (Норматив) МОм | Норма МОм МОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТМН 25000/110 | 170 | 25 | 90 | 30 | -5 | 1,22 | 90*1,22=109,8ºϹ | +24,8 | 85 |
| 2 | ТМН 4000/35 | 300 | 60 | 370 | 50 |  |  |  | +280 | 90 |

Решение задачи:

1.Решение по Варианту № 1

1.1. Силовой трансформатор ТМН 25000/110. Определение разности между температурой измеренной при вводе в эксплуатацию (заводскими испытаниями) и температурой при лабораторных испытаниях (Tб °C)  -  (Tл °C)    25°C - 30°C = - 5°C;

1.2. По Таблице № 1 определяем К2 = 1,22;

1.3.  Приводим RИЗ обмотки ВН, измеренной при лабораторных испытаниях к температуре заводских испытаний (базовой)  по формуле

Rл (прив.) =  К2* Rл  = 1,22*90 = 109,8 Мом;

1.4.   Сопротивление изоляции каждой обмотки вновь вводимого в эксплуатацию трансформатора,  приведенное к температуре исходных (базовых) значений,  должно быть не менее 50% от исходных значений:

Rл (прив.)  ≥  Rб*0,5;  170*0,5=85 МОм;

1.5.Величина измеренной изоляция обмотки ВН и приведённая к базовой  (заводской) температуре превышает  на 24,8 МОм нормативное значение изоляции обмотки ВН.

109,8 МОм - 85 МОм =  24,8 МОм

Заключение: Сопротивление изоляции ВН силового трансформатора соответствует нормативным требованиям.

2. Решение по Варианту № 2

2.1. Исправный силовой трансформатор типа ТМН 4000/35 на напряжение до 35 кВ включительно мощностью до 10 МВА должен иметь  сопротивление изоляции обмоток, измеренное при температуре 50° не ниже 90 Мом;

2.2. Согласно заданию, сопротивление изоляции обмоток, измеренное при температуре 50°С составляет 370 Мом;

2.3. Измеренная изоляция превышает норматив:

370 МОм - 90 МОм = 280 МОм

Заключение: Сопротивление изоляции ВН силового трансформатора соответствует нормативным требованиям.

Литература:

1.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. № 4145.  (ПТЭЭП) (вводятся с 01.07.2003 взамен ПТЭЭП, 5-е издание)

2. СО 153-34.20.501-2003.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799 (взамен РД 34.20.501-95)

3. СО 34.45-51.300-97 Объём и нормы испытания электрооборудования. ( РД 34.45-51.300-97 с изменениями 1,2 2000г., 2005 г.)

4. РД 34.46.501. Инструкция по эксплуатации трансформаторов. 1978 г.

5. Испытания высоковольтных и мощных трансформаторов и автотрансформаторов. Г. В. Алексенко, А.К. Ашрятов и Е.С. Фрид. Госэнергоиздат.

В конце каждой работы указывается Ф.И.О. исполнителя, ставится подпись и дата выполнения работы.