Дисциплина: Эксплуатация оборудования электрических сетей

Лекция № 16 «Определение технического  состояния изоляции ВЛ и оборудования ПС  контролем ультрафиолетового излучения короны, возникающей в дефектных зонах изоляции оборудования».

Оглавление

16.1Введение…………………………………………………………………………1

16.2  Опыт применения приборов ультрафиолетового контроля в электросетевой компании (на примере ОАО «МОЭСК»)………………………...3

16.1Введение

Актуальной задачей обеспечения безаварийной работы аппаратов ОРУ (открытое распределительное устройство) является своевременное обнаружение механических повреждений опорных изоляторов различного назначения. До настоящего времени задача решалась путем вывода оборудования из работы и визуальным осмотром или локальным ультразвуковым контролем фарфора. Метод требует отключения оборудования и обладает низкой производительностью, что является его основным недостатком. Перспективным направлением в этой области является контроль технического состояния опорных и подвесных изоляторов методами регистрации ультрафиолетового излучения короны, возникающей в дефектных зонах изоляторов и при термографическом контроле. Ниже представлены некоторые результаты практического применения оптико-электронных систем, чувствительных в ультрафиолетовой, инфракрасной и видимой области спектра. Система контроля ультрафиолетового излучения короны используется для определения дефектов изоляторов линий высокого напряжения и других аппаратов ОРУ 220-750 кВ. Хорошее совпадение результатов контроля полученных ультравизором с данными тепловизионных измерений атмосферы наблюдается при высокой влажности атмосферы,  см. Рис.1.

Рис.1. Коронный разряд на дефектных изоляторах и повреждение элементарных проводников высоковольтной линии (справа термограмма)

Одно из важных прямых применений системы ультрафиолетового контроля в электросетях и на подстанциях, является контроль состояния гибкой ошиновки ОРУ и ЛЭП.

Рис. 2. Разрушение элементарных проводников гибкой ошиновки и повреждение проводников высоковольтной  ЛЭП ударом молнии в провод

В качестве иллюстрации рис. 2 приведен типичный случай механического разрушения элементарных проводников гибкой ошиновки и повреждения проводников линии ЛЭП высокого напряжения после удара молнии.  Коронный разряд на повреждениях элементарных проводников ошиновки ОРУ (слева) и высоковольтной линии (справа).  Сопряженное видимое и ультрафиолетовое изображение объекта позволяет легко установить место и характер протекающего явления. В ряде случаев термографическое изображение дает возможность уточнить причину и степень развития дефекта. В виду того, что коронный разряд дает незначительный уровень тепловыделения, дефекты в изоляторах обнаруживаются по ультрафиолетовому излучению задолго до перехода процесса в фазу теплового пробоя.  Значительный интерес представляет применение ультравизора для контроля загрязненности подвесных и опорных изоляторов, а также контроль и определение наличия трещин в опорных изоляторах разъединителей и выключателей. На рис. 3.а представлен характерный вид ульрафиолетограммы при контроле опорного изолятора разъединителя с начальной фазой образования трещины в оголовке. Появление трещины в оголовке опорного изолятора стимулировалось механическими нагрузками и нагревом контактного соединения (термограмма рис.3.б). © http://www.pergam.ru/articles/diagnostikalep.htm

Рис. 3. Коронный разряд в области оголовка при механическом повреждении опорного изолятора разъединителя (а) и его термограмма (б).

Коронный разряд в области оголовка при механическом повреждении опорного изолятора разъединителя (а) и его термограмма (б) Современные тепловизионные системы и системы контроля ультрафиолетового излучения дополняют друг друга и позволяют повысить вероятность обнаружения дефектов практически любого электрического оборудования на рабочем напряжении и под нагрузкой. Данный метод диагностики при широком применении позволяет, по совокупности измеряемых характеристик, принимать обоснованные технические решения по поддержанию эксплуатационной надежности действующего оборудования и своевременном проведении ремонтов.

## 16.2 Опыт применения приборов ультрафиолетового контроля в электросетевой компании (на примере ОАО «МОЭСК»)

## С учетом передового опыта зарубежных электросетевых компаний, для выявления загрязнений и дефектов изоляции ВЛ в ОАО «МОЭСК» были использованы приборы ультрафиолетовой (УФ) диагностики. УФ-камеры позволяют выявлять дефекты изоляции на ранних стадиях, сопровождающиеся коронными разрядами малой интенсивности (дефекты, трещины в фарфоровых, стеклянных и полимерных изоляторах, дефекты проводов ВЛ). Опытная эксплуатация прибора показала, что метод результативен, прибор прост в использовании и рекомендуется к применению.

В целях обоснования выбора прибора, в филиале ОАО «МОЭСК» – Центральные электрические сети проводилась опытная эксплуатация УФ камер различных типов и производителей DayCor (Израиль), CoroCAM (ЮАР). В результате было подготовлено и согласовано с филиалами техническое задание на приобретение прибора.

Решающими критериями для выбора явились такие параметры, как возможность работы прибора в ночное и в дневное время, при различных погодных условиях (дождь, снег), при низких температурах (до минус 15-20 °С), время работы аккумулятора, а также дистанция обнаружения короны, т.к. ко многим энергообъектам, например, опорам ЛЭП, затруднен доступ для осмотра и проведения контроля изоляции. У современных приборов УФ контроля дистанция обнаружения короны достигает 100-150 м.

Дополнительный довод к использованию УФ диагностики – все большее распространение в эксплуатации линейных полимерных изоляторов, устанавливаемых взамен фарфоровых (ПФ) и стеклянных (ПС). Полимерные изоляторы имеют ряд преимуществ: увеличенную длину пути утечки внешней изоляции, бόльшую гидрофобность поверхности, антивандальные свойства, просты в монтаже. Однако существует проблема в дистанционном обнаружении дефектных и поврежденных полимерных изоляторов, т.к. пробой может находиться в верхней части изолятора и быть невидим с земли. Применение УФ камер позволит решить эти проблемы.

Таблица 1. Перечень типов электрического оборудования, подлежащего УФ контролю, и характерные дефекты [1]

| Тип электрооборудования и элементов электрооборудования | Характерные дефекты |
| --- | --- |
| Стеклянные, фарфоровые и полимерные опорные подвесные и проходные изоляторы. | ■ поверхностное загрязнение, трещины, сколы ■ разрушение армирующей заделки. |
| Изоляционные конструкции выключателей, разъединителей, вводов трансформаторов, автотрансформаторов шунтирующих реакторов, трансформаторов напряжения, разрядников, ОПН. | ■ поверхностное загрязнение, трещины, сколы. |
| Ошиновка трансформаторов, автотрансформаторов, шунтирующих реакторов, трансформаторов тока и напряжения, разрядников, ОПН, ошиновка ОРУ. | Обрыв элементарных проводников ошиновки, их эрозия и изломы в отмеченных ниже местах: ■ места заделки контактных узлов электрооборудования; ■ места размещения узлов распора; ■ места на свободном участке ошиновки. |

### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УФ КАМЕРЫ

Для проведения диагностики изоляции методом ультрафиолетового контроля в ОАО «МОЭСК» был подготовлен распорядительный документ с методическим рекомендациями для специалистов, проводящих обследование. В свою очередь, часть рекомендаций была почерпнута из выпущенного в 2009 году документа ОАО «Концерн Энергоатом» по выявлению дефектов изоляции электрооборудования методом УФ контроля.

УФ контроль проводится при температуре окружающего воздуха от минус 15°С до 40°С и относительной влажности воздуха от 40% до 90%, если иное не указано в инструкции по применению измерительного оборудования. Наиболее оптимальные климатические условия для выявления дефектов в опорной и подвесной изоляции: температура воздуха – от 25°С до 30°С, влажность воздуха – от 80% до 90%.

Для повышения достоверности при интерпретации результатов по обнаруженным дефектам изоляции высоковольтных аппаратов следует принимать в расчет влияние влажности и температуры окружающего воздуха, повышающих поверхностную электроразрядную активность.

В эксплуатации на значения интенсивности разрядной активности влияют следующие факторы:

- погодные условия (осадки, влажность, ветер, температура воздуха);

- наличие зон повышенной напряженности электрического поля (острые части оборудования).

Для исключения браковки исправного оборудования при проведении замеров следует брать среднее значение разрядной активности за небольшой промежуток времени (5-10 сек.), т.к. возможны кратковременные случайные пиковые выбросы, превышающие средние значения в 10 и более раз.

Также следует принимать во внимание масштаб видимого объекта с разрядной активностью на экране по отношению к площади регистрирующей рамки.

Интенсивность ультрафиолетового излучения изоляторов, покрытых чистой дистиллированной водой и соленым раствором, может увеличиваться в 20 и 40 раз, соответственно, относительно сухого бездефектного изолятора.

Существенно, что установленные в ОАО «МОЭСК» критерии оценки состояния отличаются от ранее предложенных. Разрядная активность свыше 3000 импульсов в минуту является критерием браковки для всех видов изоляции. В документе электросетевой компании граничные значения по разрядной активности были увеличены для различных условий эксплуатации (увлажнение, загрязнение изоляции).

По мере накопления опыта проведения УФ контроля граничные значения могут быть скорректированы для каждого вида оборудования в зависимости от его конструктивных особенностей (наличие зон повышенной напряженности электрического поля).

### ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 2014 году в процессе УФ обследования ВЛ 110-220 кВ на территории Москвы и Московской области в первую очередь проверялась изоляция ЛЭП, находящихся в зонах повышенных загрязнений.

В сухую погоду разрядная активность бездефектных изоляторов находится в пределах 2000–3000 импульсов. Во влажную погоду - до 40 000 импульсов. В двух случаях с разрядной активностью 38 000 и 43 000 импульсов в минуту (100% влажность и температуры наружного воздуха около 0.2°С), после демонтажа гирлянды обнаружены дефекты фарфоровых изоляторов типа ПФ на ВЛ 110 кВ (сколы) (рис. 1).

Рис. 1. УФ фиксация разрядной активности камерой CoroCam6D произведена на ВЛ 110 кВ «Пахра-Подольск 1 с отпайкой» (от 38 000 до 43 000 импульсов в минуту), подтвержденный дефект.

### ПЕРСПЕКТИВЫ УФ ДИАГНОСТИКИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПАНИИ

В ОАО «МОЭСК» продолжается работа по проведению диагностики изоляции методом УФ контроля. В частности, принята следующая периодичность контроля изоляции объектов, находящихся в зонах повышенных загрязнений:

- в осенне-зимний период проводить контроль изоляции на наличие коронных разрядов с применением средств ультрафиолетового контроля участков ВЛ и ПС, расположенных в границах 25 м от автодорог и автодорожных сооружений;

- для повышения информативности контроля совмещать проведение УФ контроля и тепловизионного контроля (ТВК) изоляции, где выявлено превышение граничных значений, в течение 1-2 суток;

- с целью определения динамики развития процесса и объективной оценки состояния оборудования на обследованных объектах, где выявлено превышение граничных значений, провести повторную диагностику методом УФ контроля в течение двух-трех недель после проведения первого замера;

- при сохранении граничных значений после повторного УФ обследования провести чистку или замену изоляции с последующим визуальным осмотром изоляции на наличие дефектов;

- в целях наработки статистики, определения возможности развития дефектов и исключения возможных аварийных событий проводить УФ контроль изоляции указанных объектов с периодичностью 1 раз в 3 месяца.

Важная задача – выпуск нормативного документа по ультрафиолетовому контролю с уточненными граничными критериями определения состояния для различных видов оборудования и «картотекой» дефектов. Для этого необходимо накопить статистику результатов обследования. Специалистам-диагностам помощь в разработке нормативного документа оказывают фирмы-производители оборудования.

Применение нового вида диагностики - обследования изоляции методом УФ контроля - позволит электросетевой компании предотвратить аварийные отключения оборудования по причине перекрытия изоляции, определить приоритеты при выводе оборудования в ремонт, а также уточнить объем работ по замене изоляции и снизить ремонтные затраты.

Примеры 1, 4, 9 .