Дисциплина: Эксплуатация оборудования электрических сетей

Лекция № 5. «Эксплуатация коммутационных и защитных аппаратов высокого напряжения»

Оглавление

5.1 Сравнительная оценка затрат на техническое обслуживание и ремонты масляных, воздушных, элегазовых, вакуумных выключателей	1

5.1.1 Масляные выключатели.	1

5.1.2 Воздушные выключатели.	3

5.1.3 Элегазовые выключатели	5

5.1.4 Вакуумные выключатели	6

5.1.5 Выводы	7

5.2 Профилактические осмотры, испытания,  ремонты	7

5.2.1 Масляные выключатели:	7

5.2.2 Элегазовые выключатели:	8

5.2.3.Вакуумные выключатели:	9

5.3 Разъединители, отделители, короткозамыкатели их техническое обслуживание и контроль состояния	10

5.3.1. Разъединители и отделители:	10

5.3.2. Короткозамыкатели:	12

5.3.3. Разрядники и ограничители перенапряжений.	12

5.1 Сравнительная оценка затрат на техническое обслуживание и ремонты масляных, воздушных, элегазовых, вакуумных выключателей

5.1.1 Масляные выключатели.

На Рис. 1, 2, 3 представлены различные типы масляных выключателей.

Рис. 1 Баковые масляные выключатели 110 кВ

Рис.2 Баковые масляные выключатели 35 кВ

Рис. 3 Малообъёмный масляный выключатель 6-10 кВ

В дугогасительных устройствах традиционных масляных выключателей гашение дуги осуществляется путем эффективного ее охлаждения в потоке газопаровой смеси, вырабатываемой дугой в результате разложения и испарения масла. В зависимости от назначения масла можно выделить две основные группы масляных выключателей: баковые масляные выключатели, в которых масло используется для гашения и изоляции токоведущих частей от заземлённого бака;  маломасляные (малообъемные) масляные выключатели, в которых масло используется только для гашения дуги и изоляции между разомкнутыми контактами одного полюса. В прошлом веке масляные выключатели были основными коммутационными аппаратами, используемыми при нормальных и аварийных режимах. Основными их недостатками  были взрыво-пожароопасность и выброс в атмосферу продуктов газопаровой смеси при гашении дуги. Техническое обслуживание требовало вывод масляных выключателей на длительное время, затрачивались большие материальные затраты и производились работы высококвалифицированным персоналом.

5.1.2 Воздушные выключатели.

На Рис.4 представлен воздушный выключатель.

Рис. 4 Воздушный баковый выключатель 330 кВ

К достоинствам воздушных выключателей можно отнести следующие показатели: высокую отключающую способность; пожаробезопасность; высокое быстродействие; способность коммутации токов КЗ с большим процентом апериодической составляющей (вплоть до коммутации цепей постоянного тока). Недостатками воздушных выключателей являются наличие дорогостоящего постоянно действующего компрессорного оборудования; высокая чувствительность к скорости восстанавливающегося напряжения при не удалённом КЗ; возможность «среза» тока при отключении малых индуктивных токов (отключение ненагруженных силовых трансформаторов). Принцип действия дугогасительных устройств (ДУ) воздушных выключателей: сжатый воздух является эффективной средой, обеспечивающей надёжное гашение электрической дуги. Это достигается интенсивным воздействием с максимально возможными скоростями потока воздуха на дуговой канал. В ДУ воздушных выключателей гашение электрической дуги происходит в дутьевых каналах (соплах), которые конструктивно в совокупности с оконечной частью контактов дугогасителя образуют дутьевую систему. Столб дуги, образовавшейся на размыкающихся контактах, под действием воздушного потока растягивается и быстро перемещается в сопла, где происходит ее гашение. Малый межремонтный период, достаточно сложная система воздухоприготовления, сниженная надёжность конструкций, требование высококвалифицированного персонала для обслуживания поставило вопрос о разработке малообслуживаемых более надёжных выключателей.

5.1.3 Элегазовые выключатели

На Рис.5 представлен элегазовый выключатель.

Рис.5  Элегазовый колонковый выключатель типа ВЭКТ-110-40/2000

В элегазовых выключателях гашение дуги происходит так же, как и в воздушных выключателях при интенсивном охлаждении дуги потоком газа. Дугогасительная способность элегаза в 4—4,5 раза выше, чем воздуха при сопоставимых условиях. Это преимущество объясняется различиями теплофизических свойств элегаза и воздуха. Канал столба дуги в элегазе обладает меньшим теплосодержанием по сравнению с воздухом и высокой способностью элегаза захватывать свободные электроны. В результате количество носителей тока — свободных электронов — в столбе дуги вследствие этого уменьшается, баланс их может стать отрицательным и дуга гаснет. Интенсивное внедрение  элегазовой и  вакуумной аппаратуры обусловлено тем, что в настоящее время пока не найдено способов эффективного дугогашения, способных конкурировать с дугогашением в элегазе или вакууме. Элегазовые выключатели имеют межремонтный период от 10 и более лет, взрыво-пожаробезопасны, экологически чисты, ремонт выполняется заменой выработавших ресурс блоков, техническое обслуживание осуществляется в процессе мониторинга и осмотром оборудования.

5.1.4 Вакуумные выключатели

На Рис. 6. представлен вакуумный выключатель

Рис. 6. Вакуумный выключатель  ВБЭ-10-20/1250

Широкое использование вакуумных выключателей  объясняется рядом бесспорных их достоинств: высокое быстродействие, полная взрыво- и пожаробезопасность, экологическая чистота, широкий диапазон температуры (от +200 до -70°С), надёжность, минимальные эксплуатационные затраты, минимальные габаритные размеры, повышенная стойкость к ударным и вибрационным нагрузкам, высокая износостойкость при коммутации номинальных токов и токов нагрузки, произвольное рабочее положение вакуумного дугогасительного устройства. Условия существования и гашения дуги в вакууме имеют свои особенности. При расхождении контактов в вакуумной дугогасительной камере (ВДК) в последний момент между ними образуется жидкометаллический мостик, который затем разрушается. Происходит ионизация паров металла контактного мостика под воздействием приложенного напряжения сети, приводящая к образованию дуги. Таким образом, дуга в вакууме существует из-за ионизации паров контактного материала вначале за счёт материала контактного мостика, а затем в результате испарения материала электродов под воздействием энергии дуги. Поэтому, если поступление паров контактного материала будет недостаточно, вакуумная дуга должна погаснуть. При подходе тока к нулю тепловая энергия, выделяющаяся в дуге, тоже уменьшается, количество паров металла соответственно снижается, и дуга должна погаснуть на первом переходе тока через нуль.

5.1.5 Выводы

Проанализировав все четыре вида коммутационных аппаратов прогрессивными с точки зрения просторы конструкции, длительности межремонтного обслуживания, экологической чистоты, взрыво-  пожаробезопасности, минимальных затрат на эксплуатационное и ремонтное обслуживание, надёжности являются элегазовые и вакуумные выключатели.

В следующем разделе более подробно рассмотрим  формы и методы оперативного обслуживания, профилактических испытаний и ремонтов коммутационных аппаратов

5.2  Профилактические осмотры, испытания,  ремонты

5.2.1 Масляные выключатели:

При осмотре масляного выключателя без приближения к токоведущим частям должны быть проверены:

- соответствие сигнализации положения  выключателя его фактическому состоянию;

- уровень масла баках выключателя и (или) соответствие показаний

маслоуказателя или термометра, измеряющего температуру масла, фактическому значению температуры окружающего воздуха;

- уровень масла (в негерметичных вводах) или давление масла (в герметичных вводах);

- состояние изоляторов вводов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения);

- состояние и отсутствие течей масла в местах уплотнения разъёмных элементов, баке, вентилях;

- состояние подходящих к выключателю ошиновки и кабелей, отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки;

- состояние заземляющих проводников;

- работа обогрева привода выключателя и его баков (в зимнее время);

- показания счётчика количества аварийных отключений.

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний при технологическом обслуживании,  испытаниях и ремонтах:

1. Очистка элементов конструкции выключателя и камеры (шкафа), в которых он размещён;

2. Проверка сопротивления изоляции мегомметром;

3. Восстановление смазки трущихся частей механизма выключателя и привода;

4. Испытание многократными включениями и отключениями

5. Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, включающей и отключающей катушек;

6. Испытания вводов (проходных изоляторов);

7. Проверка хода подвижной части, совместного хода контактов и одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя;

8. Проверка собственных времён включения и отключения выключателя, разновременности замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов;

9. Контроль исправности механизма свободного расцепления;

10. Испытание масла из баков выключателя;

11. Испытания встроенных трансформаторов тока;

12. Проверка сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органического материала;

13. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты опорной изоляции и изоляции относительно корпуса;

14. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты включающей и отключающей катушек;

15. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты разрыва между главными контактами;

16. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств;

17. Снятие регулировочных и установочных характеристик механизмов приводов выключателей;

18. Контроль срабатывания привода при пониженном напряжении;

19. Обследование на предмет выявления мест повышенного нагрева;

20. Проверка контактной системы сопротивлению постоянного тока.

5.2.2 Элегазовые выключатели:

При осмотре без приближения к токоведущим частям должны быть проверены:

- соответствие сигнализации о положении выключателя его фактическому положению;

- давление элегаза и его соответствие фактическому значению температуры окружающего воздуха;

- состояние изоляторов вводов (целостность изоляции, отсутствие

загрязнения);

- состояние подходящих к выключателю ошиновки и кабелей, отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки;

- состояние заземляющих проводников;

- работа обогрева привода выключателя и его баков (в зимнее время);

- показания счётчика количества аварийных отключений.

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний при технологическом обслуживании,  испытаниях и ремонтах:

1. Очистка элементов конструкции выключателя и камеры (шкафа), в которых он размещён;

2. Восстановление смазки трущихся частей механизма выключателя и привода;

3. Проверка контактной системы сопротивлению постоянного тока;

4. Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей, включающей и отключающей катушек;

5. Снятие характеристик выключателей;

6. Контроль наличия утечек элегаза;

7. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты;

8. Испытания встроенных трансформаторов тока;

9. Контроль срабатывания привода при пониженном напряжении;

10. Проверка содержания влаги в элегазе;

11. Проверка собственных времён включения и отключения выключателя, разновременности замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов;

12. Обследование на предмет выявления мест повышенного нагрева.

5.2.3 Вакуумные выключатели:

При осмотре без приближения к токоведущим частям должны быть проверены:

- соответствие сигнализации о положении выключателя его фактическому положению;

- состояние изоляторов вводов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения);

- состояние подходящих к выключателю ошиновки и кабелей, отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки;

- состояние заземляющих проводников;

- работа обогрева привода выключателя и его баков (в зимнее время);

- показания счётчика количества аварийных отключений.

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний при технологическом обслуживании,  испытаниях и ремонтах:

1. Очистка элементов конструкции выключателя и камеры (шкафа), в которых он размещён;

2. Восстановление смазки трущихся частей механизма выключателя и привода;

3. Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей,

включающей и отключающей катушек;

4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной;

5. Испытание многократными включениями и отключениями;

7. Снятие характеристик выключателей;

8. Обследование на предмет выявления мест повышенного нагрева.

Капитальный ремонт масляных выключателей выполняется 1 раз в 6-8 лет при контроле характеристик выключателя с приводом в межремонтный период. Внеочередные ремонты МВ производятся после выработки механического ресурса или по допустимому значению суммарного коммутационного ресурса по току. Механический ресурс вакуумных выключателей до 50000 циклов «включено - отключено». Текущий ремонт вакуумных выключателей полностью зависит от встроенного в них привода, так как эрозия контактов самого выключателя под действием дуги незначительна. Проблема ухудшения вакуума на протяжении длительного времени эксплуатации решена, срок службы вакуумных выключателей практически неограничен и необходимость ревизий и ремонта его на весь срок службы практически отсутствует, кроме смены дугогасительной камеры, которая производится в процессе  интенсивных к.з. практически не реже 1раза в 10 лет. Испытания подтвердили высокую надёжность и долговечность элегазовых выключателей - не менее 10 000 циклов ВО при номинальном токе и 40 отключений номинальных токов коротких замыканий (25 кА). Эксплуатация выключателей при номинальных технических условиях не требует обслуживания механического привода в течение 10 лет или в течение 10 000 циклов ВО. Обслуживание дугогасящей камеры выключателя не требуется в течение всего срока эксплуатации.

5.3 Разъединители, отделители, короткозамыкатели их техническое обслуживание и контроль состояния

5.3.1. Разъединители и отделители:

На Рис. 7, 8 представлены разъединители различных типов

Рис.7. Элегазовый разъединитель  362 кВ

Рис.8. Разъединитель 220 кВ

При осмотре разъединителей и отделителей без приближения к

токоведущим частям должны быть проверены:

- соответствие сигнализации о положении разъединителя (отделителя) его фактическому положению;

- состояние опорных изоляторов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения);

- состояние подходящих к разъединителю (отделителю) ошиновки и кабелей, отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки;

- состояние функционального и защитного заземлений.

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний при технологическом обслуживании,  испытаниях и ремонтах:

1. Очистка элементов конструкции разъединителя (отделителя) и камеры (шкафа), в которых он размещён;

2. Контроль работы механической блокировки;

3 Очистка и смазка контактов и трущихся частей разъединителя (отделителя) и привода;

4. Контроль исправности обогрева привода;

5. Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей;

6. Восстановление смазки трущихся частей механизма разъединителя;

7. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты;

8. Испытания на определение отсутствия внутренних дефектов изоляционной части опорных изоляторов;

9. Проверка сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из органических материалов;

10. Проверка сопротивления изоляции многоэлементных изоляторов;

11. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты вторичных цепей;

12. Проверка сопротивления постоянному току контактов главной цепи;

13. Проверка вытягивающего усилия размыкаемых контактов;

14. Испытание многократными включениями и отключениями;

15. Проверка времени движения подвижных частей;

16. Обследование на предмет выявления мест повышенного нагрева.

5.3.2 Короткозамыкатели:

При осмотре короткозамыкателей без приближения к токоведущим частям должны быть проверены:

- соответствие сигнализации о положении короткозамыкателя его фактическому положению;

- состояние опорных изоляторов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения;

- состояние подходящих к короткозамыкателю ошиновки и кабелей, отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки.

Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний при технологическом обслуживании,  испытаниях и ремонтах:

1. Очистка элементов конструкции короткозамыкателя;

2. Контроль работы механической блокировки;

3. Очистка и смазка контактов и трущихся частей короткозамыкателя и привода;

4.Контроль исправности обогрева привода;

5. Проверка сопротивления изоляции вторичных цепей;

6. Восстановление смазки трущихся частей механизма короткозамыкателя и привода;

7. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты;

8. Проверка сопротивления изоляции поводков и тяг, выполненных из органических материалов;

9.Проверка сопротивления изоляции многоэлементных изоляторов;

10. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты вторичных цепей;

11. Испытание многократными включениями и отключениями;

12.Проверка времени движения подвижных частей;

5.3.3 Разрядники и ограничители перенапряжений.

На  Рис. 9. представлен вентильный разрядник.

Рис.9. Вентильный разрядник на 33 кВ

При осмотре разрядников и ограничителей перенапряжений без приближения к токоведущим частям должны быть проверены:

- состояние корпусов (целостность изоляции, отсутствие загрязнения), целостность предохранителя от многократных срабатываний;

- состояние подходящих к разряднику ошиновки и кабелей, отсутствие признаков нагрева контактных соединений и недопустимого увеличения или уменьшения стрелы провеса гибкой ошиновки;

- состояние функционального и защитного заземлений;

- состояние указателей срабатывания и показания регистраторов срабатывания

На Рис 10 представлена группа ОПН на напряжение 0,38 – 110 кВ Номенклатура технологических операций, проверок и испытаний при технологическом обслуживании,  испытаниях и ремонтах:

Рис. 10. Группа ОПН 0,38 – 110 кВ

1.Очистка разрядника и камеры (шкафа), в которых он размещён;

2.Проверка сопротивления разрядника;

3. Проверка сопротивления изолирующего основания;

4. Проверка тока проводимости при выпрямленном напряжении;

5.Проверка пробивного напряжения;

6. Контроль герметичности;

7.Обследование на предмет выявления мест повышенного нагрева;

8. Проверка сопротивления ОПН;

9. Проверка тока проводимости при напряжении промышленной частоты;

10.Контроль элементов, входящих в комплект приспособлений для измерения тока проводимости ограничителей под рабочим напряжением;

11.Обследование на предмет выявления мест повышенного нагрева.