Методические указания для контрольных работ

по курсу “Мониторинг производств нефтегазового комплекса»

для студентов заочно-сокращенной формы обучения

направления 
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Изучение курса “Мониторинг производств нефтегазового комплекса” включает:

а) работу над учебными пособиями;

б) выполнение контрольных работ;

в) посещение лекций и консультации по отдельным разделам курса;

г) выполнение лабораторных работ;

д) решение практических задач.

По основным вопросам и наиболее сложным темам курса, которые вызывают затруднения при самостоятельном изучении, студентам читаются лекции.

После изучения очередной темы курса студент должен уметь ответить на вопросы для самопроверки.

Контрольная работа включает в себя два задания. Вариант задания определяется по последней цифре зачетной книжки студента.

После выполнения контрольной работы студент допускается к выполнению лабораторных работ, а после их выполнения – к сдаче экзамена.

Вариант 1.

Задание 1. Приточная установка.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис.1) определить:

А)  диапазоны измерения параметров;

Б) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей.

В) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис. 1 – Схема технологического процесса

Измеряемые параметры:

- Температура наружного воздуха TE1

- Управление воздушной заслонкой M

- Дифференциальное давление (фильтр 1) PDE 1

- Дифференциальное давление (фильтр 2) PDE 2

- Температура обратной воды калорифера 1 TE2

- Управление регулирующим клапаном калорифера 1-го подогрева М

- Управление циркуляционным насосом калорифера 1-го подогрева М

- Дифференциальное давление (циркуляционный насос калорифера 1-го подогрева) PDS 1

- Температура на входе воздухоохладителя TS1

- Управление регулирующим клапаном охладителя М

- Влажность воздуха на входе сотового увлажнителя МЕ1

- Температура обратной воды калорифера 2 TE3

- Управление регулирующим клапаном калорифера 2-го подогрева М

- Управление циркуляционным насосом калорифера 2-го подогрева М

- Дифференциальное давление (циркуляционный насос калорифера 2-го подогрева) PDS 2

- Управление приводом приточного вентилятора М

- Температура двигателя привода вентилятора TS5

- Дифференциальное давление (вход/выход вентилятора) PDЕ 5

- Температура подаваемого в офисы воздуха TЕ4

- Влажность подаваемого в офисы воздуха МЕ2

- Управление огнезадерживающим  клапаном М.

Задание 2.Ответить на теоретический вопрос

Первичные приборы мониторинга параметров состояния сред.

Вариант 2.

Задание 1.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис. 2) определить:

А)  диапазоны измерения параметров;

Б) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей.

В) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

В соответствии с вариантом: Автоматизированная система контроля (кустовой насосной станции (далее «система») предназначена для дистанционного управления, контроля технологических параметров и защиты от перегрева насосных агрегатов КНС.

Конфигурация объекта - 4 насосных агрегатов (НА). Мощность НА – 500 кВт.

Система выполняет:

- мониторинг технологических параметров НА и системы маслоснабжения КНС;

- сравнение измеренных значений с уставками, формирование сигналов управления исполнительными механизмами, выдачу предупредительной и аварийной сигнализаций;

- формирование оперативных данных, аварий, таблиц и их документирование.

Рис.1. Схема автоматизации.

Измеряемые параметры:

- Ток привода насоса – ДТ

- Температура рабочего подшипника двигателя – ТСМ

- Температура полевого подшипника двигателя – ТСМ

- Температура гидропяты – ТСМ

- Давление воды в насосе на приёме – ДР

- Давление воды в насосе на выкиде – ДР

- Давление в масляной линии – ДР

- Расход воды – ДР

Задание 2.Ответить на теоретический вопрос

Первичные приборы мониторинга параметров состава и свойств сред.

Вариант 3

Задание 1. Автоматизация котла.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис.3) определить:

А) измеряемые параметры;

Б)  диапазоны измерения параметров;

В) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей;

Г) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис.3. Схема автоматизации.

Измеряемые параметры:

- Давление воздуха.

- Разрежение в топке.

- Давление воды в теплосети.

- Давление воды из теплосети.

- Температура уходящих газов.

- Температура воды в теплосеть.

- Температура воды в теплосеть.

- Температура воды из теплосети.

- Давление газа перед горелкой.

- Давление жидкого топлива.

- Температура жидкого топлива.

- Перепадомер.

- Расход воды.

- Расход воды в теплосеть.

- Расход газ/мазут на котел.

- Температура уходящих газов.

- Давление газа перед котлом.

- Кислород в уходящих газах.

Задание 2.Ответить на теоретический вопрос.

Функциональные структуры АСУ ТП.

Вариант 4.

Задание 1.Автоматизация нагревателя.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис. 4) определить:

А) измеряемые параметры;

Б)  диапазоны измерения параметров;

В) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей.

Г) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис. 4. Схема технологического процесса.

Задание 2.Ответить на теоретический вопрос.

Автоматизированные системы управления.

Вариант 5.

Задание 1. Участок предварительного нагрева нефти.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис. 5) определить:

А) измеряемые параметры;

Б)  диапазоны измерения параметров;

В) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей.

Г) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис. 5. Схема технологического процесса.

Участок состоит из следующего технологического оборудования:

- Емкость Е-1, оборудованная датчиком уровня LC;

- Центробежный насос Н-1;

- Регулирующий клапан с расходомером FC;

- Теплообменник Т-1.

Основной функцией представленного участка является подогрев стабильного бензина за счет теплообменных процессов в межтрубном пространство теплообменника Т-1 до температуры 120 °С, с последующей прокачкой сырьевым насосом Н-1 (Н-1А). Подача бензина регулируется по расходу с коррекцией по уровню в сырьевой емкости Е-1.

Задание 2. Ответить на теоретический вопрос.

Состав SCADA системы.

Вариант 6.

Задание 1. Процесс первичной сепарации нефти.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис. 6) определить:

А) измеряемые параметры;

Б)  диапазоны измерения параметров;

В) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей.

Г) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис. 6. Схема технологического процесса.

Продукция  нефтяных  скважин  потоками  через  задвижки  и  фильтры  поступает  на  площадку  первой  ступени  сепарации,  где осуществляется первичная подготовка сырья, а именно:

–  отделение от жидкости песка и грязи в фильтрах Ф1 – Ф6;

–  отделение от жидкости газа в УПОГ и газовой секции сепараторов С1/1-С1/4 (С1/4- резервный сепаратор);

–  отделение  от  жидкости  свободной  воды  в  трехфазных  сепараторахС1/1-С1/4.

Устройство  предварительного  отбора  газа  УПОГ  предназначено  для отбора  свободного  газа  и  снятия  пульсаций  потока  жидкости.  В  трехфазном сепараторе  происходит  разделение  сырья  на  сырой  газ,   подтоварную  воду  (при  температуре сырья до 450С) и нефтяную эмульсию  с содержанием воды ниже 30 %. Перед подачей сырой нефти на сепарацию в поток нефти вводится деэмульгатор. Объем трехфазного сепаратора С1/1, С1/2 – 100 м3; С1/3, С1/4 – 125 м3; Рраб = 0,5 – 0,8 Мпа;  Ру=1,6 МПа. Сырой  газ  через  каплеуловитель  КУ (циклонный  газосепаратор) направляется в вертикальный сетчатый газосепаратор ГС1 объемом 8 м3, где отгаза  отделяется  капельная  жидкость  и  газовый  конденсат.  Сепараторы С1/1…С1/4  оборудованы  предохранительными  клапанами,  сигнализаторами верхнего  и  нижнего  уровней,  датчиками  давления,  датчиками  текущего  и межфазного  уровня «нефть-вода»  с   исполнительными  механизмами, датчиками  температуры,  обеспечивающими  как  визуальный  контроль параметров  по  месту,  так  и  дистанционный  контроль,  управление  и регулирование. Количество сбрасываемой воды и нефти измеряется датчиками (расходомерами).

Задание 2. Ответить на теоретический вопрос.

Распределенные системы управления (DCS – Distributed Control Systems). Определение, назначение, функциональные отличия от SCADA.

Вариант 7.

Задание 1. Коммерческий учет газа.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис. 7) определить:

А) измеряемые параметры;

Б)  диапазоны измерения параметров;

В) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей.

Г) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис. 7. Схема технологического процесса.

Задание 2. Теоретический вопрос.

Актуальность интеграции АСУТП и АСУП

Вариант 8.

Задание 1. Газораспределительная станция.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис. 8) определить:

А) измеряемые параметры;

Б)  диапазоны измерения параметров;

В) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей;

Г) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис. 8. Схема технологического процесса.

Через охранный кран №1 на рис.8, газ по входному трубопроводу высокого давления диаметром 500 мм.с давлением 4,0 МПа поступает на узел переключения, который включает в себя входной и выходные трубопроводы с запорной арматурой. В качестве запорной арматуры применяются шаровые краны, с рычажным приводом или электро-пневмогидроприводом №2, №4, №5, а также свечной кран для сброса газа в атмосферу №3. В узле переключений есть обводная линия с двумя запорными устройствами: первое ЗУ по ходу - кран с электро-пневмоприводом, второе ЗУ - с ручным приводом.

После узла переключения через входные краны газ поступает на узел очистки газа (1 и 2 пылеуловители на рис.8). На ГРС устанавливается подземная ёмкость (8) для сбора и удаления влаги и конденсата с системами автоматического контроля над уровнем и количеством конденсата в емкостях и пылеуловителях. Давление на входе и выходе каждого пылеуловителя контролируется с помощью технических манометров (9, 11, 12, 14 на рис.8).

Задание 2. Теоретический вопрос.

Интегрированная система управления предприятием.

Вариант 9.

Задание 1. Складской танк хранения нефтепродуктов.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис. 9) определить:

А) измеряемые параметры;

Б)  диапазоны измерения параметров;

В) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей;

Г) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис. 9. Схема технологического процесса.

Задание 2. Теоретический вопрос.

Специализированные программные средства SCADA.

Вариант 10.

Задание 1. Участок дегидрирования нефтепродуктов.

В соответствии с предлагаемой схемой технологического процесса (рис. 10) определить:

А) измеряемые параметры;

Б)  диапазоны измерения параметров;

В) определить возможные выходные сигналы измерительных преобразователей;

Г) выбрать конкретные типы измерительных преобразователей в соответствии с ранее определенными параметрами.

Рис. 10. Схема технологического процесса.

Этилбензольная шихта, представляющая смесь этилбензола ректификата и возвратного этилбензола, поступает на дегидрирование со склада промежуточных продуктов (корпус 304) из емкости поз. Е-409 в теплообменник поз.Т-229. Постоянство подачи этилбензольной шихты поддерживается регулятором расхода (поз.11).

Этилбензольная шихта подогревается в теплообменнике поз.Т-229 до температуры 95 0С за счет тепла водного конденсата, подаваемого насосом поз.Н-224 из емкости поз.Е-223. Схемой предусмотрена подача этилбензольной шихты в испаритель поз.Т-204 помимо теплообменника поз.Т-229 при чистке последнего. В испарителе поз.Т-204 производится подогрев, испарение и частичный перегрев паров шихты до температуры не менее 160 0С за счет тепла конденсации пара 1600 кПа (16кгс/см2).

Для снижения температуры кипения этилбензола в трубное пространство испарителя поз.Т-204 подается водяной пар 600 кПа (6 кгс/см2), количество которого составляет 10-15% от веса этилбензола и поддерживается постоянным регулятором расхода (поз.13).

Давление пара 1600 кПа (16 кгс/см2), подаваемого в межтрубное пространство испарителя поз.Т-204, поддерживается регулятором давления (поз.16).

Конденсат пара 1600 кПа (16 кгс/см2) собирается в сборнике поз.Е-206, откуда самотеком поступает в сборник.

Из испарителя поз.Т-204 пары этилбензольной шихты поступают в межтрубное пространство перегревателя поз.Т-203, где перегреваются до температуры 530 0С за счет тепла перегретого водяного пара, выходящего из межступенчатого подогревателя реактора поз.Р-202/2.

Входной конденсат попадает в ёмкость Е223 следующим образом.

Охлажденный до температуры 2500С контактный газ (полученный в результате последующих стадий дигирации: реакторный блок, печное отделение)  из котлов-утилизаторов поз.Пн-205 направляется в пенный аппарат поз.Пн-209, где охлаждается до температуры 100÷1500С.

Одновременно в пенном аппарате поз.Пн-209 производится очистка контактного газа от катализаторной пыли. Охлаждение и очистка контактного газа осуществляется конденсатом, подаваемым насосом поз.Н-222 из емкости поз.Е-221. Расход конденсата поддерживается постоянным регулятором расхода (поз. 5), клапан которого  установлен на линии подачи конденсата в пенный аппарат поз.Пн-209.

Конденсат с температурой 950С из пенного аппарата поз.Пн-209 самотеком поступает в емкость поз.Е-223, откуда насосом поз.Н-224 через теплообменник поз.Т-229 сбрасывается в химзагрязненную канализацию с температурой не выше 400С.

Уровень в поз.Е-223 поддерживается регулятором уровня (поз.7), клапан которого установлен на линии сброса конденсата в химзагрязненную канализацию.

При снижении давления топливного газа на вводе в К-303 ниже 80 кПа закрываются отсечный клапан (поз.19) и в результате прекращается подача этилбензольной шихты в теплообменник поз.Т-229;

Задание 2. Теоретический вопрос.

Система поддержки принятия решений в транспорте нефти на базе PISystem.

Методические указания

Содержание  работ включает в себя поиск информации по выбранному технологическому процессу.

Поиск производится по названию технологического процесса в любой поисковой системе в интернете или по тематическому каталогу в библиотеке.

В заключении данного этапа необходимо заполнить в отчете:

- назначение технологического процесса (ТП);

- описать входы и выходы ТП;

- привести структуру ТП с указанием основных технологических потоков и циклов;

Алгоритм функционирования технологического процесса:

- все количественные  параметры должны быть определенны в цифрах с размерностью (пример: объем резервуара 100м3, максимальный расход в трубе 100м3/час, диаметр трубы 100мм и т.д.);

- обязательно наличие логических цепочек (пример: если давление в трубе больше максимально-допустимого (100МПа), то открывается задвижка  №4.).

Далее необходимо провести анализ рынка компонентов АСУТП, выбор датчиков и контроллеров для АСУТП;

Для каждого датчика необходимо указать:

- Тип прибора: наименование, группа, изготовитель, цена на рынке;

- Выполняемые им задачи по реализации функций для работы АСУТП;

- Входные (физические) характеристики прибора: максимальный диапазон, точность преобразования, тип выхода, потребляемая мощность.

В заключении для каждого параметра необходимо заполнить таблицу:

- Тэг

- Описание параметра

- Единицы измерения физической величины

- Раб диапазон физической величины

- Сигнализация (LoLo,Lo,Hi,HiHi)

- Тип датчика

- Единицы измерения датчика

- Диапазон измерения датчика

- Единицы выходной величины датчика

- Тип входа/выхода.

Требования к содержанию документов

Требования к содержанию документов, разрабатываемых при создании АС, установлены государственными стандартами Единой системы программной документации (ЕСПД), Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), системы проектной документации для строительства (СПДС), ГОСТ 34.602 и др. Методические указания, устанавливающие требования к содержанию документов, разрабатываемых при создании АС, представлены в РД 50-34.698-90.

Виды и комплектность документов регламентированы ГОСТ 34.201. Содержание документов, разрабатываемых на предпроектных стадиях, регламентированы ГОСТ 34.601.

Согласно п. 2.1 ГОСТ 34.601-90 стадии и этапы создания АС в общем случае включают.

| Стадии | Этапы работ |
| --- | --- |
| 1. Формирование требований к АС | Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. Формирование требований пользователя к АС. 1.3. Оформление заявки на разработку АС (тактико-технического задания) |
| 2. Разработка концепции АС | 2.1. Изучение объекта. 2.2. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. 2.3. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющих требованиям пользователя. |
| 3. Техническое задание | 3.1. Разработка и утверждение технического задания на создание АС. |
| 4. Эскизный проект | 4.1. Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. 4.2. Разработка документации на АС и её части. |
| 5. Технический проект | 5.1. Разработка проектных решений по системе и её частям. 5.2. Разработка документации на АС и её части. 5.3. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку. 5.4. Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации. |
| 6. Рабочая документация | 6.1. Разработка рабочей документации на систему и её части. 6.2. Разработка или адаптация программ. |
| 7. Ввод в действие | 7.1. Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. 7.2. Подготовка персонала. 7.3. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно- техническими комплексами, информационными изделиями). 7.4. Строительно-монтажные работы. 7.5. Пусконаладочные работы. 7.6. Проведение предварительных испытаний. 7.7. Проведение опытной эксплуатации. 7.8. Проведение приёмочных испытаний. |
| 8. Сопровождение АС | 8.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. 8.2. Послегарантийное обслуживание. |

В процессе выполнения контрольной работы следует руководствоваться нормативными документами и ГОСТ.

В соответствии с ГОСТ 36-27-77 «Приборы и средства автоматизации. Обозначения условные в схемах автоматизации технологических процессов» устанавливаются обозначения измеряемых величин, функциональные признаки приборов, линии связи, а также способы и методика построения условных графических обозначений приборов и средств автоматизации.

Некоторые примеры условные графические изображения приведено в таблице 1-1.

Таблица 1.1 -  Графическая обозначение элементов автоматизации

| N0 | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичный измерительный преобразователь (датчик); прибор, устанавливаемый по месту; |  |
| 2 | Прибор, устанавливаемый на щите, пульте |  |
| 3 | Исполнительный механизм. Общее обозначение |  |
| 4 | Регулирующий орган |  |
| 5 | Общее обозначение линии связи |  |
| 6 | Пересечение линий связи с соединением и без него. |  |

Условные обозначения измеряемых величин выполняются следующими заглавными буквами латинского алфавита:

D – плотность;

E – любая электрическая величина;

F – расход;

G –размер, положение, перемещение;

H – ручное воздействиe;

K –время, временная программа;

L – уровень;

M – влажность;

N – резерв (аппаратура управления электродвигателей);

O – резерв;

P – давление, вакуум;

Q – качество (состав, концентрация и т.п.);

R – радиоактивность;

S – скорость, частота;

T – температура;

U – несколько разнородных величин, измеряемых одним прибором ;

V – вязкость;

W – масса;

Функции, выполняемые приборами:

А – сигнализация;

С – регулирование, управление;

I – показание;

R – регистрация

S – включение, отключение, переключение;

Для уточнения значений измеряемой величины и указания верхнего и нижнего пределов измеряемой величины  используются следующие обозначения:

D – разность, перепад;

F – соотношение, доля, дробь;

H – верхний предел измеряемой величины;

I – автоматическое переключение, обегание;

L – нижний предел измеряемой величины;

Q – интегрирование, суммирование по времени;

Для функциональных признаков приборов применяются следующие обозначения:

E – первичные преобразователи (термопары, термометры, сопротивления и т.п.);

T – приборы с дистанционной передачей показаний (манометрические термометры);

K – приборы со станциями управления (переключатель "автоматическое-ручное");

Y – преобразователь сигналов и вычислительных устройств.

Эти дополнительные обозначения вписываются в верхней части окружности, на втором месте после буквы, обозначающей измеряемую величину. Например: ТЕ –термопара, термометр сопротивления; РТ- бесшкальный манометр с дистанционной передачей.

При обозначении преобразователей сигналов и вычислительных устройств применяются следующие дополнительные буквенные обозначения и символы:

E, P, G – сигналы соответственно электрический, пневматический, гидравлический;

A, D - сигналы соответственно аналоговые и дискретные;

, K, X, : , fn, – операции соответственно суммирования, умножения на постоянный коэффициент, умножения, деления, возведения сигнала в степень, извлечения корня.

Эти дополнительные буквенные обозначения указываются вне окружности, справа от нее.

В функциональных схемах автоматизации, последовательности буквенных обозначений должно быть следующей:

1. обозначение основной измеряемой величины;

2. обозначение, дополнительное (уточняющее основную) измеряемую величину;

3. обозначение функционального признака прибора.

Рис. 11. Схема построения кода условного обозначения прибора систем автоматизации.

Функциональные признаки, если несколько в одном приборе, то порядок расположения следующий: I, R, C, S, A.

В нижней части окружности, наносится обозначение позиций (цифровые или буквенно-цифровые).

В схемах автоматизации широко используются обозначения различных устройств, на основе стандартов ЕСКД. Некоторые примеры отдельных устройств приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2 Графические обозначение элементов схем автоматизации

| Наименованиe | Обознaчениe |
| --- | --- |
| Двигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором |  |
| Селсин-датчик угла поворота и селсин-приемник |  |
| Трансформатор напряжения измерительный |  |
| Предохранитель плавкий, общее обозначение |  |
| Звонок электрический |  |
| Гудок |  |
| Датчик измеряемой неэлектрической величины |  |
| Катушка электромеханического устройства (реле) |  |
| Контакт коммутационного устройства: а-замыкающий; б-размыкающий; в-переключающий |  |
| Выключатель кнопочный с контактами: а-замыкающий; б-размы-кающим |  |
| Лампа накаливания осветительная и сигнальная |  |

Таблица 1.3 Примеры условных обозначений приборов и средств автоматизации

| Наименование и функции | Обознaчение |
| --- | --- |
| Первичный измерительный преобразователь для измерениятемпературы, установленной по месту. Например: термопара, термометр сопротивления. |  |
| Прибор для измерения температуры показывающий, установленной по месту. Например: термометр ртутный, термометр манометрический. |  |
| Прибор для измерения температуры показывающей, установленный на щите. Например: милли-вольтметр, потенциометр. |  |
| Прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим устройством, регистрирующий установленный на щите. Например: многоточечный самопишущий потенциометр, мост автоматический. |  |
| Прибор для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, установленный на щите. Например самопишущий регулятор температуры. |  |
| Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту. Например: дилатометрический регулятор температуры. |  |
| Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулирующий, снабженный станцией управления, установленный на щите. |  |
| Регулятор давления, работающий без использования построенного источника энергии (прямого действия). |  |
| Прибор для измерения давления (разряжения) показывающий, установленный по месту – показывающий манометр, тягомер, напоромер и т.п. |  |
| Прибор для измерения давления (разряжения) регистрирующий, установленный на щите – самопишущий манометр или другой вторичный прибор регистрации давления |  |
| Прибор для измерения любой электрической величины показывающий, установленный по месту. |  |
| Прибор для измерения уровня бесшкальный, с дистанционной передачей показаний, установленный по месту. |  |
| Прибор для измерения плотности раствора бесшкальный, с дистанционный передачей показаний, установленный по месту. |  |
| Прибор для измерения влажности регистрирующий (вторичный), установленный на щите. |  |
| Прибор для измерения скорости вращения привода регистрирующий, установленный по месту. Например: тахогенератор |  |
| Прибор для измерения вязкости раствора показывающий, установленный на щите. |  |
| Пусковая аппаратура для управления электродвигателем. |  |
| Аппаратура ручного дистанционного управления, снабженная устройством сигнализации, установленная на щите. |  |
| Первичный измерительный преобразователь для измерения качества продукта, установленный по месту. Например: датчик pH-метра. |  |
| Прибор для измерения радиоактивности, показывающий, контактным устройством, установленный по месту. |  |
| Прибор для измерения вязкости раствора, показывающий, установленный по месту. Например: вискозиметр показывающий. |  |
| Преобразователь сигнала, установленный на щите. Входной сигнал электрический, выходной – тоже электрический. Например: преобразования т.э.д.с. термопары в сигнал постоянного тока. |  |
| Преобразователь сигнала, установленный по месту. Входной сигнал – пневматический, выходной – электрический. |  |
| Первичный измерительный преобразователь (чувствительный элемент) для измерения расхода, установленный по месту. Например: сопло, диафрагма, индукционный датчик расхода и т.п. |  |
| Вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения. Например: множитель на постоянный коэффициент К. |  |

Схемы подключений

При выполнении схем подключения необходимо учитывать общие требования к выполнению схем, приведённые в ГОСТ 2.701-84, а также раздел 5 "Правила выполнения схем подключения" ГОСТ 2.702-75 "Правила выполнения электрических схем".

Первый из указанных ГОСТов даёт следующее определение: "Схема подключения - схема, показывающая внешние подключения изделия".

На схеме соединений должны быть изображены все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т. п.), а также соединения между этими устройствами и элементами.

Устройства и элементы на схеме изображают:

- устройства – в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний;

- элементы – в виде условных графических обозначений, прямоугольников или упрощенных внешних очертаний.

При изображении элементов в виде прямоугольников или упрощенных внешних очертаний допускается внутри их помещать условные графические обозначения элементов.

Входные и выходные элементы изображают в виде условных графических обозначений.

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов (устройств), нанесенные на изделие или установленные в их документации, допускается условно присваивать им обозначения на схеме.

Провода, группы проводов, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) должны быть показаны на схеме отдельными линиями. Толщина линий, изображающих провода, жгуты и кабели (многожильные провода, электрические шнуры) на схемах, должна быть от 0,4 до 1 мм.

Для упрощения начертания схемы допускается сливать отдельные провода или кабели (многожильные провода, электрические шнуры), идущие на схеме в одном направлении, в общую линию.

При подходе к контактам каждый провод и жилу кабеля (многожильного провода, электрического шнура) изображают отдельной линией.

Литература

1. С.Д.Бушев, В.С.Михайлов. «Автоматика и автоматизация производственных процессов». М., «Высшая школа», 1990 г.

2. Г.П.Плетнев. «Автоматизированное управление объектами тепловых электростанций». М., «Энергия», 1981г.

3. А.А.Колмаков и другие. «Автоматика и автоматизация системы теплогазоснабжения и вентиляции». М., «Стройиздат», 1986г.

4. Е.П.Попов. «Теория линейных систем автоматического регулирования и управления». М., «Наука», 1989г.

5. П.И.Жарковский. «Приборы автоматического контроля и регулирования». М., «Высшая школа», 1989г.

6. Л.М.Живалова и другие. «Автоматический контроль воднохимического режима ТЭС». М., «Энергия», 1979г.