## Slide 1: Лекция 3
Санитарно-гигиенические и технологические основы кондиционирования

## Slide 2: Санитарно-гигиенические и (технологические) требования
Параметры влажного воздуха
Параметры внутреннего воздуха
Параметры наружного воздуха
Параметры удаляемого воздуха

## Slide 3: Основные параметры влажного воздуха
Воздух - смесь сухого воздуха и пара
Сухой воздух без пара
Ненасыщенный влажный воздух (смесь сухого с перегретым паром)
Насыщенный влажный воздух (равновесие между паром и водой)

## Slide 4
Количество водяного пара во влажном воздухе изменяется от нуля (сухой воздух) до максимального значения, зависящего от температуры и давления, в процессах кондиционирования не превышает 3-4%.
Термодинамические свойства сухого воздуха и водяного пара различны, поэтому свойства влажного воздуха зависят от количества пара.
Атмосферный воздух - смесь не взаимодействующих газов, водяного пара и загрязнителей.
Смесь газов, содержащихся в атмосферном воздухе, без водяного пара наз. сухим воздухом.
При расчете систем кондиционирования атмосферный воздух считают бинарной смесью (сухой воздух и водяной пар).
Смесь сухого воздуха с перегретым водяным паром называется ненасыщенным влажным воздухом.
Смесь сухого воздуха с насыщенным водяным паром – насыщенный влажный воздух

## Slide 5
При кондиционировании влажный воздух характеризуется
d влагосдержание
tр температура точки росы
tМ температура мокрого термометра
С теплоемкость
φ относительная влажность
I удельная энтальпия

## Slide 6
Масса водяного пара во влажном воздухе, приходящаяся на 1 кг массы сухой его части, называется влагосодержанием влажного воздуха 𝑑 .
Относительная влажность воздуха 𝜑 - отношение парциального давления водяного пара, содержащего во влажном воздухе заданного состояния, к парциальному давлению насыщенного водяного пара при той же температуре.

## Slide 7
Температура, соответствующая состоянию насыщения влажного воздуха при заданном значении влагосодержания или парциального давления, называется температурой точки росы. Температура точки росы является предельной, до которой можно охлаждать влажный воздух при постоянном влагосодержании без выпадения конденсата.
На испарение воды требуется тепло (скрытая теплота парообразования), которая поступает от воздуха и воды. Через некоторое время температура воды достигнет уровня, когда тепло, передаваемое от воздуха к воде, уравновесится теплом, затрачиваемым на испарение воды, и ее температура будет оставаться постоянной, равной 𝑡𝑀 .
Температура мокрого термометра - это температура, которую принимает ненасыщенный влажный воздух в результате адиабатного тепло- и массообмена с водой после достижения насыщенного состояния
Удельная энтальпия влажного воздуха 𝐼 - это количество теплоты, содержащееся во влажном воздухе при заданных температуре и давлении, отнесенное к 1 кг влажного воздуха.
В ненасыщенном воздухе водяной пар находится в перегретом состоянии, т.е. его температура выше температуры насыщения.

## Slide 8
Плотность влажного воздуха меньше плотности сухого воздуха, так как водяной пар имеет меньшую молекулярную массу, чем сухой воздух. Однако количество водяных паров в воздухе невелико, поэтому уменьшением плотности в расчетах можно пренебречь.
Теплоемкостью называется количество теплоты, требуемое для нагрева 1 кг вещества на 1°С. Теплоемкость сухого воздуха при постоянном давлении равна 1,005 кДж/(кг°С). Теплоемкость водяных паров равна 1,8 кДж/(кг°С). В практических расчетах пренебрегают изменением теплоемкости, связанным с наличием в воздухе водяных паров. В прикидочных расчетах можно принимать с = 1.
Температура является мерой нагретости тела
Плотностью называется масса вещества в единице объема. Единица измерения плотности кг/м3. Плотность газов зависит от молекулярной массы, давления и температуры. Средняя молекулярная масса сухого воздуха равна 29, молекулярная масса водяного пара - 18. Плотность всех газов уменьшается с повышением температуры, так как при нагревании при постоянном давлении они расширяются. Для сухого воздуха при 20°С плотность равна 1,2 кг/м3. При других значениях температуры:
𝜌 = 353/(273 + 𝑡)

## Slide 9: Расчетные параметры внутреннего воздуха
Параметры внутреннего воздуха назначаются раздельно для теплого и холодного периодов года. Для переходного периода принимаются параметры, как для холодного.
Холодный - период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 8 0С.
Теплый - период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха выше 8 0С.
Под параметрами внутреннего воздуха понимают параметры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне помещения. В верхней зоне помещения параметры не нормируются. Обслуживаемой зоной помещения называется пространство, ограниченное полостями параллельными полу и стенам: на высоте 2,0 м над уровнем пола, на расстоянии 0,5 м от внутренних поверхностей стен, отопительных приборов

## Slide 10: Параметры внутреннего воздуха
Микроклимат помещения
tв температура воздуха
tок температура ограждаю-щих конструкций
ϕ влажность
ν подвиж-ность
Показатели микроклимата
Оптимальные параметры – минимальное напряжение терморегулляции, ощущение комфорта у 80 %
Допустимые параметры – ухудшение самочувствия, понижение работоспособно-сти без повреждений и ухудшения здоровья

## Slide 11
Базовая расчетная температура внутреннего воздуха в теплый период
28 °C для умеренного климата
33 °C для жаркого климата
22 °C для холодного климата северных районов
Расчетные значения внутреннего воздуха
Оптимальные значения влажности 60-30%
Допустимая скорость для холодного периода 0,3 – 0,5 м/с
Оптимальная скорость для холодного периода 0,2 – 0,3 м/с
Допустимая скорость для теплого периода 0,3 – 0,7 м/с
Оптимальная скорость для теплого периода 0,2 – 0,6 м/с

## Slide 12
Наиболее неблагоприятные условия будут при высокой температуре наружного воздуха и высокой относительной влажности (приморские южные районы).
Особым случаем является холодный климат северных районов. В этом случае при низкой температуре наружного воздуха, например 15°С, нет смысла ориентироваться на допустимое значение t в=15+3°=18°С, так как оно не соответствует оптимальным параметрам. В этой ситуации целесообразно поднять расчетную внутреннюю температуру до 22°С, так как она благоприятна для человека. Такое решение позволяет увеличить рабочий перепад температур и тем самым существенно уменьшить требуемый расход воздуха в теплый период
Температура внутри помещения не должна быть высокой, это нарушает тепловой комфорт. В качестве компромисса между стоимостью системы и комфортом людей принято базовое положение по отношению к расчетной температуре внутреннего воздуха в теплый период: внутренняя температура должна быть не более чем на 3° выше наружной (tв= tн + 3°С). Учитывая, что при температуре 28 °С большинство людей ощущает тепловой дискомфорт, и падают их внимание и работоспособность, при умеренном климате (tн <25°С) за верхнюю границу внутренней температуры принимают значение 28°С, это позволяет получить приемлемые затраты на системы и обеспечить приемлемые условия для людей.
В жарком климате (tн ˃25°С) допускаемое значение увеличивают до 33°. Это вынужденная мера, так как при наличии тепловых избытков внутренний воздух будет перегреваться.

## Slide 13
Расчетную концентрации углекислого газа во внутреннем воздухе принимают равной предельно допустимой концентрации (ПДК) в помещении.
Расчетные оптимальные значения относительной влажности принимаются в пределах 60-30%, причем большие значения соответствуют меньшим температурам.
Расчетную скорость движения воздуха в рабочей зоне на постоянных рабочих местах
- для холодного периода года принимают в пределах 0,2-0,3 м/с (оптимальная) и 0,3-0,5 м/с (допустимая), а
- для теплого соответственно 0,2- 0,6 м/с и 0,3-0,7 м/с.

## Slide 14: Требования по обеспечению заданных внутренних условий
Требования | Уровень требований | Допустимые амплитуды колебаний t B | К об
Технологические | Повышенный Высокий Средний | 0,1 0,5 1 | Около 1 0,9 0,9
Оптимальные условия для работающих Допустимые условия для работающих | Высокий Средний Низкий | 1 1,5 ≥2 | 0,9 0,7
Следует учитывать требования по обеспечению заданных внутренних условий.
Требования определяются коэффициентом обеспеченности Коб.
Коэффициент Коб показывает долю случаев отсутствия отклонения заданных параметров от общего числа случаев, либо долю времени, в течении которого не наблюдается отклонений параметров.
Значение Коб принимают в зависимости от уровня требований к поддержанию условий.

## Slide 15: Расчетные параметры наружного воздуха
Параметры наружного воздуха непрерывно меняются и зависят от района строительства и сезона. Но все расчеты можно вести с использованием вполне определенных значений параметров воздуха. Поэтому возникает вопрос, какие значения параметров следует принимать в качестве расчетных. Решение этого вопроса зависит от уровня требований, предъявляемых ко всему зданию и к системам обеспечения микроклимата.
Принципиальные подходы к назначению расчетных параметров рассмотрим на примере температуры.
Температура наружного воздуха изменяется непрерывно. Существуют суточные колебания, месячное изменение и годовой цикл. Применительно к наружному климату можно говорить о некоторых усредненных показателях, так как в одной местности климат одного года может существенно отличаться от предыдущего.
В среднем можно считать, что в течение года температура изменяется по гармоническому закону, как на рисунке :
Расчетные параметры наружного воздуха являются нормативными, так как их выбор оговорен в нормативных документах – СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».
Основными расчетными параметрами наружного воздуха, задаваемыми в СНиП, являются температура, энтальпия и скорость наружного воздуха.
Наружные параметры задаются для трех периодов: холодного, переходного и теплого.
Переходный период является граничным состоянием воздуха между теплым и холодным периодом. За расчетные параметры переходного периода принимается температура 8 °С и энтальпия 22,5кДж/кг (что соответствует отключения систем отопления общественных зданий).

## Slide 16: Параметры наружного воздуха
Наружный воздух
Холодный период
Параметры Б – температура самой холодной пятидневки
Коб = 98 %, продолжительность отклонений ≈ 50 часов
Теплый период
Параметры А – средняя температура самого жаркого месяца
Коб = 70 %, продолжительность отклонений ≈ 400 часов

## Slide 17: Температура наружного воздуха
Для некоторых производственных зданий системы следует проектировать на предельные параметры наружного климата (предприятия электроники, точной механики, оптики, фармацевтические предприятия).
Для зданий обычного назначения за расчетную температуру принимают температуру холодной пятидневки (параметры Б).
Для большинства зданий обычного назначения за расчетную температуру теплого периода принимают температуру по параметрам А.
Степень обеспечения характеризуется коэффициентом обеспеченности Коб = 0,7.
30 % времени мощности системы не хватит для поддержания заданного значения внутренней температуры.
Однако затраты на систему окажутся существенно меньше. При выборе расчетного коэффициента обеспеченности учитывают уровень требований к зданию.

## Slide 18: Расчетные параметры удаляемого воздуха
Если приточный воздух подается в помещение рассредоточено с малыми скоростями, то такая схема не нарушает естественного движения конвективных потоков около нагретых объектов в помещении. При этом нагретый воздух, поднявшийся вверх, так и остается там, так как отсутствуют силы стремящиеся вернуть его обратно в нижнюю зону. Величина градиента температуры при такой схеме максимальна и зависит в основном от температуры источников и количества теплоты, поступающей от них.
Если приточный воздух подается в помещение мощными сосредоточенными струями с высокими скоростями (в верхнюю зону), то схема нарушает естественное движение конвективных потоков около нагретых объектов в помещении. Нагретый воздух, поднявшийся вверх, вовлекается приточными струями в общую циркуляцию воздуха в помещении, и поступает обратно в нижнюю зону. Величина градиента температуры при такой схеме не высокая
Градиентом температуры называется изменение температуры на 1 метр высоты помещения выше рабочей зоны.
Фактически понятие градиента температуры предполагает равномерное расслоение внутреннего воздуха по высоте, связанное с нагревом воздуха от источников теплоты в помещении – более нагретый воздух, как более легкий, поднимается к потолку помещения, поэтому температура в верхней зоне всегда будет выше, чем внизу, в рабочей зоне.
Тогда температура воздуха под потолком помещения, откуда воздух удаляется, определится по формуле:
𝑡 у = 𝑡 р.з + 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡 ∙ (𝐻 пом − 2)
где 𝐻 пом - высота помещения, м.
Величина градиента температуры зависит от избытков теплоты в помещении и интенсивности циркуляции воздуха в помещении.

## Slide 19: Параметры удаляемого воздуха зависят от схемы подачи приточного воздуха
а) при рассредоточенной подаче воздуха в рабочую зону с малыми скоростями
б) при сосредоточенной подаче воздуха в верхнюю зону мощными приточными струями
рассредоточенными струями с малыми скоростями
сосредоточенными высокоскоростными струями

## Slide 20
В общественных зданиях нет мощных локальных высокотемпературных источников, кроме осветительной аппаратуры сцены в зрелищных предприятиях.
Основной источник теплоты - люди. Они размещены рассредоточено по помещению и имеют низкую температуру (36,6°), поэтому такой характер и расположение источников не может способствовать созданию мощных конвективных струй.
Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону, что способствует снижению градиента. В общественных зданиях градиент температуры редко имеет большое значение, и температура воздуха в верхней зоне даже при значительной высоте помещения не может быть высокой, поэтому не следует задаваться большими значениями градиента.
Величину градиента температуры определяют, исходя из теплонапряженности помещения q, Вт/м 3
𝑞 = 𝑄 изб.я ⁄ 𝑉 пом
где 𝑄 изб.я - расчетные избытки явного тепла в помещении, Вт;
𝑉 пом - объем помещения, м 3 .
Рекомендуемые значения градиентов температуры приведены в таблице. Меньшие значения градиента следует принимать при подаче воздуха в верхнюю зону помещения, а большие – при подаче в рабочую или обслуживаемую зону

## Slide 21: I-d диаграмма влажного воздуха
параметры
I-d
t
φ
I, кДж/кг с.в.
d, г/кг с.в.
Pп, кПа

## Slide 22: I-d
Поле I-d
линии
изоэнтальпий
линии изотерм
линии постоянной влажности φ:
ненасыщенный в-х
насыщенный (100%)
линии постоянных влагосодержаний
угловой коэффициент луча процесса
𝜺 угловой коэффициент луча процесса
Поле I-d
линии
изоэнтальпий
линии изотерм
линии постоянной влажности φ:
ненасыщенный в-х
насыщенный (100%)
линии постоянных влагосодержаний

## Slide 23: I-d диаграмма влажного воздуха
Построения на I-d диаграмме
Положение (.) термовлажностного состояния по двум пар-м: t, φ, I, d, Pп
Линии изменения состояния при:
- нагревании
- охлаждении
- увлажнении
- осушении
- смешении

## Slide 24: Угловой коэффициент луча процесса I-d диаграммы
Коэффициент 𝜀 измеряется в кДж/кг влаги. Этот параметр называется тепловлажностным отношением, поскольку он показывает величину приращения количества теплоты на 1 кг полученной (отданной) воздухом влаги. Если начальные параметры воздуха различны, а значения 𝜀 одинаковы, то линии, характеризующие изменение состояния воздуха, параллельны между собой. Если числитель и знаменатель в уравнении умножить на массовый расход воздуха, то получим:
𝜀 = (𝐼2 − 𝐼1 ) 𝐺∙ 1000 / (𝑑2 − 𝑑1 ) 𝐺 = 𝑄П / 𝑊изб
где 𝑄П - поток полной теплоты, обмененный в процессе изменения состояния воздуха, кДж/ч;
𝑊изб - расход влаги, обмененной в процессе изменения состояния воздуха, кг/ч.
Линия процесса изменения состояния воздуха наносится на I-d диаграмму несколькими способами: непосредственным нанесением с выполнением вычислений; с использованием углового масштаба I-d диаграммы; с использованием транспортира углового масштаба
При кондиционировании воздуха происходят изменения его тепловлажностного состояния, которое пролеживают и рассчитывают с помощью I-d диаграммы. Линия, соединяющая две точки и характеризующая изменение тепловлажностного состояния воздуха, называется лучом процесса. Положение луча процесса на I-d диаграмме определяется угловым коэффициентом 𝜀. Если влажный воздух изменил состояние от начальных значений 𝐼 1 и 𝑑 1 до конечных значений 𝐼2 и 𝑑2, то получим соотношение:
𝜀 = (𝐼2 −𝐼1) ∙1000/(𝑑2−𝑑1) = = ∆𝐼1−2 /∆𝑑1−2 ∙ 1000

## Slide 25: Способы нанесения линии процесса изменения состояния воздуха
Второй способ нанесения линий изменения состояния воздуха основан на том, что линии, угловые коэффициенты которых одинаковы, на I-d- диаграмме параллельны между собой, поэтому для их построения на I-d диаграмму наносят угловой масштаб. Например, через точку 1 требуется провести линию изменения состояния воздуха с угловым коэффициентом ε. На I-d диаграмме определятся направление линии процесса и через точку 1 проводится линия, параллельная найденной.
Третий способ состоит в нанесении линий процессов с помощью транспортира углового масштаба. Для проведения через точку линии процесса с угловым коэффициентом ε транспортир располагают на поле I-d- диаграммы так, чтобы верхняя кромка базы транспортира совпадала с линией 𝐼 = 𝑐 𝑜 𝑛𝑠𝑡 , а его центр совпадал с заданной точкой
Первый способ требует выполнения вычислений и применяется при невозможности использования других способов. Допустим в помещении выделяется теплота 𝑄 П, кДж/кг, и влага 𝑊, кг/ч, при начальных параметрах воздуха 𝐼 1 и 𝑑 1 (точка 1). Вычисляем значение
𝜀 = 𝑄 П / 𝑊 изб
Задаваясь какой-либо величиной приращения влагосодержания
∆𝑑 = 𝑑 𝑚 − 𝑑 1 , можно вычислить величину приращения энтальпии
∆𝐼 = 𝐼 𝑚 − 𝐼 1 .
Значения 𝑑𝑚 и 𝐼𝑚 составляют:
𝑑𝑚 = 𝑑1 + ∆𝑑 и 𝐼𝑚 = 𝐼1 + ∆𝐼 .
Проведем на I-d- диаграмме линии 𝑑𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝐼𝑚 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 до их пересечения в точке 𝑚. Прямая, проведенная через точки 1 и 𝑚, определит направление изменения состояния воздуха в соответствии с заданными условиями

## Slide 26: Построение на I-d диаграмме процессов изменения состояния влажного воздуха
1 точка начального состояния
2 нагревание
d = const
ε = ∞
3 нагревание + увлажнение
ε > 0
4 адиабатное увлажнение
I = const
ε = 0
5 охлаждение
d = const
ε = - ∞ (до φ≈100 %)
6
осушение при
I = const
ε = 0
8 смешение
7 изотермическое увлажнение
t = const

## Slide 27: Построение на I-d диаграмме процессов изменения состояния влажного воздуха
При кондиционировании воздуха происходят изменения его тепловлажностного состояния, которое изображается и рассчитывается с помощью I-d диаграммы. Процессы перехода воздуха из одного состояния в другое на поле I-d диаграммы изображаются прямыми линиями (лучами), проходящими через точки, соответствующие начальному и конечному состоянию влажного воздуха. Уравнение перехода представляет собой уравнение пучка прямых, положение которых на I-d диаграмме определяется точкой начального состояния воздуха 1 (𝐼1 и 𝑑1) и величиной тепловлажностного коэффициента ε.
Характер изменения состояния воздуха определяется величиной (или направлением) ε. Рассмотрим характерные случаи изменения состояния влажного воздуха и их схематичное изображение на I-d диаграмме.
1. Влажный воздух, имеющий начальные параметры 𝐼1 и 𝑑1, подвергается нагреванию при неизменном влагосодержании, т.е. 𝑑1 = 𝑑2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Нагревание при постоянном влагосодержании осуществляется, например, в воздухоподогревателях. При нагревании воздуха повышается его температура, энтальпия, понижается относительная влажность.
Величина тепловлажностного (углового) коэффициента ε=∞ при условии 𝐼2 > 𝐼1 .
2. Влажный воздух поглощает одновременно тепло и влагу (т.е.
нагревается и увлажняется). Такое изменение параметров влажного воздуха происходит в обслуживаемых помещениях. Воздух поступает в помещение, где в результате ассимиляции теплоты и влаги приобретает параметры 𝐼3 и 𝑑3 .

## Slide 28
3. Влажный воздух поглощает влагу (𝑑4 > 𝑑1 ) при неизменной энтальпии (𝐼4 = 𝐼1 ). Луч, характеризующий это изменение, параллелен линии 𝐼=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Величина углового коэффициента луча ε=0. Адиабатное увлажнение, т.е. повышение влагосодержания воздуха при постоянной энтальпии, применяется в системах кондиционирования, в оросительной камере, где с помощью форсунок производится распыление воды. Температура испаряемой воды устанавливается равной температуре воздуха по мокрому термометру. Воздух, находясь в контакте с водой, имеющей температуру 𝑡М , теряет явную теплоту, которая затрачивается на испарение воды. В то же время воздух получает такое же количество скрытой теплоты с водяными парами. Энтальпия воздуха остается постоянной. В камерах орошения воздух удается увлажнить до 90 − 95%. Этому соответствует точка 4.
4. Влажный воздух отдает теплоту (𝐼5 < 𝐼1) при неизменном влагосодержании (𝑑1 = 𝑑5 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ), т.е. процесс, как и в первом случае, будет характеризоваться лучом, параллельным линии 𝑑=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , но направление будет не вверх, а вниз. Значение тепловлажностного коэффициента ε= - ∞. Охлаждение воздуха по 𝑑=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , как нагревание, осуществляют в поверхностных теплообменниках. При охлаждении луч может быть вертикально продолжен до точки росы 5, расположенной на линии ϕ=100%
5. Влажный воздух отдает теплоту ( 𝐼6 < 𝐼1 ) и влагу (𝑑6 < 𝑑1 ), т.е. происходит охлаждение и осушение воздуха. Значение углового коэффициента 𝜀 > 0. Приращение энтальпии (∆𝐼) и приращение влагосодержания (∆𝑑) имеют отрицательные
знаки, поэтому направление процесса изменения состояния будет характеризоваться лучом 1-6. Процесс может происходить как в камере орошения кондиционера,
так и в других установках для обработки воздуха. Для охлаждения и осушения воздуха в оросительной камере устанавливают температуру ниже температуры точки росы, что достигается подачей к форсункам охлажденной воды.

## Slide 29
6. Влажный воздух, имеющий параметры 𝐼1 и 𝑑1, отдает влагу (𝑑7 < 𝑑1) при постоянной энтальпии (𝐼1 = 𝐼7 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ), т.е. воздух осушается. Тепловлажностный коэффициент 𝜀 = 0. Приращение влагосодержания отрицательно. Процесс осушения воздуха можно осуществлять при 𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 с помощью абсорбентов, например растворов солей хлористого кальция, хлористого лития, а также с помощью адсорбентов.
7. Изотермический процесс увлажнения. Если в воздух подавать пар, имеющий температуру, что и воздух по сухому термометру, то воздух будет увлажняться не изменяя своей температуры. Изотермический процесс увлажнения воздуха паром можно проследить по линиям 𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (слева направо). После увлажнения состояние воздуха может соответствовать произвольной точке на этой изотерме, например точке 4 при ассимиляции ∆𝑑2 влаги. Предельное состояние воздуха соответствует точке 5 пересечения линии 𝑡1 с линией ϕ=100%. При кондиционировании воздуха используют процесс увлажнения воздуха острым паром, который имеет температуру более 1000С, значительно отличающуюся от температуры воздуха. Изменение энтальпии воздуха определяется теплотой парообразования водяного пара, температура воздуха повышается незначительно

## Slide 30: Процесс смешения
При кондиционировании в ряде случаев наружный воздух, подаваемый в помещение, смешивается с внутренним воздухом (рециркуляция внутреннего воздуха). Процесс смешения воздуха при построении на I-d диаграмме изображается прямой, соединяющей точки состояния воздуха смешиваемых масс. Точка смеси располагается на этой прямой и делит ее на отрезки обратно пропорциональные смешиваемым количествам воздуха. Если смешать воздух состояния 1 в количестве 𝐺1 с воздухом состояния 2 в количестве 𝐺2, то точка смеси 3 разделит отрезок 1-2 и его проекции ∆𝐼1−2 и ∆𝑑1−2 на части 1-3, 3-2:
Таким образом, чтобы найти точку смеси, нужно на прямой 1-2 отложить отрезок 1-3 или 3-2, найденный из пропорции