## Slide 1: Лекция 4
Прямоточная система кондиционирования воздуха

## Slide 2: Внешние источники холода применяют
Если испарительным кондиционированием внутреннего воздуха не достичь требуемых параметров воздуха, используют обработку приточного воздуха с применением внешних источников холода (холодной воды до 6 0С)

## Slide 3: Исходные данные для расчета СКВ
Для построение процесса кондиционирования воздуха на I-d диаграмме отмечаются:
Параметры наружного воздуха в теплый период φн и tн
Параметры внутреннего воздуха φв и tв
Величина углового коэффициента луча процесса обработки воздуха в помещении εп, вычисленная на основании выделяющихся в помещении тепла и влаги

## Slide 4: Схема прямоточной СКВ
Наружный воздух G в поступает в оросительную камеру, где разбрызгивается вода с температурой ниже точки росы.
При контакте воздуха с капельками воды он охлаждается и осушается, приобретая относительную влажность 𝜑 ≈ 95% .
При этом температура воздуха становится низкой, поэтому после оросительной камеры воздух направляется в калорифер второго подогрева, где нагревается до температуры на 1 0С ниже необходимой температуры, так как по пути воздух нагревается в вентиляторе и через стенки воздуховода

## Slide 5: Построение процесса обработки воздуха в прямоточной СВК для теплого периода
1) Н и В - наружный и внутренний воздух;
2) через В проводим луч процесса изменения воздуха по рассчитанному угловому коэффициенту 𝜀;
3) определяем параметры приточного воздуха по температуре приточного воздуха:
𝑡п = 𝑡В − ∆𝑡доп ,
где ∆𝑡доп – допустимая разность температур, зависящая от способа подачи воздуха:
- в рабочую зону ∆𝑡доп = 2 0С;
- на высоту более 2,5 м ∆𝑡доп = (4-6) 0С;
- на высоту более 4 м ∆𝑡доп = (6-9) 0С;
- воздухораспределителями ∆𝑡доп= (8-15) 0С
Проводим изотерму 𝑡п до пересечения с лучом процесса 𝜀 в точке П. Отрезок ПВ - ассимиляция теплоты и влаги в помещении;
4) от точки П вниз по линии 𝑑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 проводим линию до пересечения с 𝜑 = 90% ставим точку О;
5) от точки П откладываем вниз отрезок в 1 0С, ставим точку П‘, характеризующий нагрев приточного воздуха в воздуховодах, отрезок ОП' - нагрев воздуха в калорифере второго подогрева

## Slide 6: Расчёт расхода расход воздуха, тепла и охлаждающей мощности оросительной камеры
6) НО - процесс осушения и охлаждения воздуха в оросительной камере.
Расход приточного воздуха, кг/ч:
- по условию удаления полной теплоты
𝐺 = 3,6 · 𝑄ТПизб / (𝐼 В − 𝐼 П) ;
- по условию удаления избыточной влаги
𝐺 = 𝑊 / (𝑑 В − 𝑑 П) ;
𝐼В, 𝐼П - энтальпия; 𝑑В, 𝑑П - влагосодержание.
Расход тепла на нагревание в калорифере II-го подогрева:
𝑄𝐼𝐼 = 𝐺 · (𝐼 П′ − 𝐼 О);
где 𝐼П′ , 𝐼О - энтальпия на выходе и входе в калорифер.
Охлаждающая мощность оросит. камеры:
𝑄охл = 𝐺 · (𝐼 𝐻 − 𝐼 𝑂),
где 𝐼𝐻, 𝐼𝑂 - энтальпия воздуха на входе и выходе из оросительной камеры

## Slide 7: Построение процесса прямоточной СКВ для холодного периода
Наружный воздух нагревается в калорифере первого подогрева, поступает в оросительную камеру, в которой происходит адиабатическое увлажнение воздуха, затем нагревается в калорифере второго подогрева.
Исходные данные:
- параметры внутреннего и наружного воздуха,
- угловой коэффициент 𝜀 для холодного периода,
- расход воздуха, рассчитанный для теплого периода.
Построения процессов обработки воздуха:
1) определяем положение точек Н и В;
2) через точку В луч процесса 𝜀 для холодного периода;
3) определяем точку П, рассчитав влагосодержание:
𝑑П = 𝑑𝐵 − 𝑊∙ 103/ 𝐺,
где 𝑊 - влаговыделения в помещении, кг/ч;
𝐺 - расход воздуха, рассчитанный в теплый период, кг/ч.
Проводим линию 𝑑П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 до пересечения с лучом процесса 𝜀 и ставим точку П.
Для уточнения определяют энтальпию точки П:
𝐼П = 𝐼𝐵 − 3,6 ∙ 𝑄/𝐺 , где 𝑄 - тепловыделения, Вт;
4) проводим линию 𝑑П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 до пересечения с 𝜑 = 90%, ставим точку О, получаем отрезок ПО;
5) через точку О проводим линию 𝐼𝑂 = const до пересечения с линией 𝑑𝐻 = const в точке К

## Slide 8: Расчет расхода тепла на нагревание в калорифере прямоточной СКВ для холодного периода
НК - нагрев в калорифере первого подогрева, КО - адиабатическое увлажнение в оросительной камере,
ОП – нагрев в калорифере второго подогрева,
ПВ – ассимиляция теплоты и влаги в помещении
Расход тепла на нагревание воздуха в калорифере первого подогрева:
𝑄𝐼 = 𝐺 · (𝐼К − 𝐼Н);
Расход тепла на нагревание воздуха в калорифере второго подогрева:
𝑄𝐼𝐼 = 𝐺 · (𝐼П − 𝐼О);
где 𝐼К , 𝐼Н - энтальпия воздуха на выходе и входе в воздухонагреватель (калорифер первого подогрева);
𝐼П , 𝐼О - энтальпия воздуха на выходе и входе в воздухонагреватель (калорифере второго подогрева)

## Slide 9: Система кондиционирования воздуха с рециркуляцией
Отличие от прямоточной системы кондиционирования заключается в наличии канала для рециркуляции воздуха.
Рециркуляционный воздух подмешивается к наружному воздуху либо перед воздухонагревателем первой ступени, либо после него

## Slide 10: Принципиальная схема кондиционирования воздуха с первой рециркуляцией
При схеме организации воздухообмена «снизу вверх» и заборе рециркуляционного воздуха из верней зоны его параметры соответствуют удаляемому воздуху, а при схеме подачи «сверху вниз» - параметрам внутреннего воздуха

## Slide 11: Построение процессов обработки воздуха с рециркуляцией в теплый период
Исходными данными являются: параметры наружного воздуха в теплый - 𝜑н и 𝑡н, заданные параметры внутреннего воздуха - 𝜑в и 𝑡в, коэффициент луча процесса воздуха в помещении 𝜀п, минимальное количество наружного воздуха 𝐺𝐻, допустимая разность температур внутреннего и приточного ∆𝑡доп
Порядок построения процессов обработки воздуха: 1) находим положение точек Н и В;
2) через точку В проводим луч процесса обработки воздуха с учетом величины углового коэффициента 𝜀;
3) определяем параметры приточного воздуха, для чего определяем температуру приточного воздуха 𝑡п = 𝑡В − ∆𝑡доп, где ∆𝑡 доп - допустимая разность температур между приточным и внутренним воздухом, зависящая от способа подачи и удаления. Проводим изотерму 𝑡п до пересечения с лучом процесса 𝜀 в точке П и получаем остальные параметры приточного воздуха. Соединяем точку В и П - отрезок ПВ, характеризующий ассимиляцию теплоты и влаги воздухом в помещении.
Определяем расход приточного воздуха, кг/ч:
- по условию удаления полной теплоты
𝐺 = 3,6𝑄ТП изб / (𝐼 В − 𝐼 П) ;
- для удаления избыточной влаги:
𝐺 = 𝑊/ (𝑑 В − 𝑑 П)

## Slide 12: Обработка воздуха с рециркуляцией в теплый период
4) от точки П вниз по линии 𝑑П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 проводим линию до пересечения с 𝜑=90%-95% ставим точку О, получаем отрезок ПО;
5) от точки П по линии ПО откладываем отрезок в 10С вниз, ставим точку П‘ (отрезок ПП' характеризует нагрев приточного воздуха в воздуховодах и вентиляторе), отрезок ОП' характеризует нагрев воздуха в воздухонагревателе второго подогрева;
6) от точки В проводим линию 𝑑𝐵 =const откладываем вверх отрезок в 0,50 С, получаем точку В' и отрезок ВВ‘ - подогрев воздуха в рециркуляционном воздуховоде и вентиляторе;
7) находим положение точки смеси С, соответствующую параметрам воздуха после смешения рециркуляционнного и наружного воздуха. Соединяем точки В' и Н, отрезок В'Н характеризует процесс смешения, определяем положение точки С:
𝑑𝑐 = 𝑑 В′ + 𝐺𝐻 / 𝐺 ∙ (𝑑 𝐻 − 𝑑 В′ ).
Проводим 𝑑с =const до пересечения с линией В'Н и получаем С.
8) Определяем расход рециркуляционного воздуха 𝐺𝑃 = 𝐺 − 𝐺𝐻 .
9) Точки С и О соединяем. Отрезок СО - политропный процесс тепловлажностной обработки воздуха в оросительной камере
Расход тепла на нагревание воздуха в воздухонагревателе второй ступени (калорифер второго подогрева):
𝑄 𝐼𝐼 = 𝐺(𝐼 П′ − 𝐼 О );
где 𝐼 П′ , 𝐼 О - энтальпия воздуха на выходе и входе в калорифер.
Охлаждающая мощность оросительной камеры:
𝑄 охл = 𝐺(𝐼 С − 𝐼 𝑂 ),
где 𝐼С , 𝐼О – энтальпия на входе и выходе из оросительной камеры

## Slide 13: СКВ с рециркуляцией для холодного периода
Возможны два варианта:
1) смешение наружного и рециркуляционного воздуха до воздухонагревателя первой ступени - рисунок а;
2) смешение наружного и рециркуляционного воздуха после воздухонагревателя первой ступени - рисунок б.

## Slide 14: Построение процессов обработки воздуха в СКВ с рециркуляцией в холодный период
Проводим линию 𝑑 П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 до пересечения с лучом процесса 𝜀 и ставим точку П. Для уточнения определяют энтальпию точки П:
𝐼 П = 𝐼 𝐵 − 3,6 ∙ 𝑄/𝐺 ,
где 𝑄 - избыточные тепловыделения в холодный период, Вт; 𝐼П , 𝐼𝐵 - энтальпия приточного и внутреннего воздуха, кДж/кг;
4) проводят линию 𝑑 П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 до пересечения с 𝜑 = 90% ставим точку О, получаем отрезок ПО;
5) определяем положение точки смеси С, для чего определяем влагосодержание этой точки:
𝑑 𝑐 = 𝑑 B − 𝐺 𝐻 ∙ (𝑑 𝐵 − 𝑑 H )/ 𝐺.
Точки Н и В соединяем прямой. Точка С лежит на НВ - процесс смешения рециркуляционного и наружного воздуха, проводим 𝑑С=const до пересечения с линией НВ, ставим точку С.
6) через точку О проводим линию 𝐼𝑂 =const до пересечения с линией 𝑑С =const в точке К, характеризующей состояние воздуха на выходе из воздухонагревателя первой ступени нагрева. НВ - процесс смешения наружного и рециркуляционного воздуха, СК - нагрев в воздухонагревателе первого подогрева, КО -адиабатное увлажнение воздуха в оросительной камере, ПО - нагрев воздуха в воздухонагревателе второй ступени, ПВ - изменение состояния воздуха в помещении
Исходными данными для построения являются: параметры внутреннего и наружного воздуха, угловой коэффициента 𝜀 для холодного периода, расход воздуха для теплого периода.
Порядок построения процессов обработки на I-d диаграмме:
1) определяем положение на I-d диаграмме точки Н и точки В;
2) проводим через В 𝜀 помещения для холодного периода;
3) определяем точку П, рассчитаем влагосодержание 𝑑 П :
𝑑 П = 𝑑 𝐵 − 𝑊/𝐺 ∙ 10 3,
где 𝑊 - влаговыделения в помещении в холодный период, кг/ч; 𝐺 - расход воздуха, рассчитанный в теплый период, кг/ч

## Slide 15
Расход тепла на нагревание воздуха в воздухонагревателе (калорифере первого подогрева):
𝑄 𝐼 = 𝐺 (𝐼 К − 𝐼 С );
Расход тепла на нагревание воздуха в воздухонагревателе (калорифере второго подогрева) :
𝑄 𝐼𝐼 = 𝐺 (𝐼 П − 𝐼 О );
где 𝐼 К , 𝐼 С - энтальпия воздуха на выходе и входе в воздухонагреватель (калорифер первого подогрева);
𝐼 П , 𝐼 О - энтальпия воздуха на выходе и входе в воздухонагреватель (калорифере второго подогрева).
Рассмотрим второй вариант (рисунок б), наружный и рециркуляционный воздух смешиваются после воздухонагревателя первой ступени. Определяем положение точек Н, В, П, О (пункт 1 – 4).
5) определяем положение точки смеси С, для этого определяем влагосодержание этой точки:
𝑑 𝑐 = 𝑑 B − 𝐺∙ (𝑑 𝐵 − 𝑑 H ) / 𝐺𝐻
Проводим линию 𝑑С =const до пересечения с линией 𝐼𝑂 =const и получаем точку С (состояние воздуха после смешения наружного воздуха, прошедшего нагрев в воздухонагревателе первого подогрева и воздуха из помещения).
6) соединяем точки С и В и продолжаем до пересечения с линией 𝑑Н =const, получаем точку К, характеризующую параметры наружного воздуха на выходе из воздухонагревателями первой ступени нагрева, точки Н и К соединяем. НК - процесс нагрева наружного воздуха в воздухонагревателе первой ступени нагрева, КВ - процесс смешения наружного воздуха с воздухом из помещения в смесительной камере, СО - адиабатное увлажнение воздуха в оросительной камере, ПО - нагрев воздуха в воздухонагревателе второй ступени, ПВ – процесс изменения состояния воздуха в помещении.
Расход тепла на нагревание воздуха в воздухонагревателе (калорифере первого подогрева):
𝑄 𝐼 = 𝐺 (𝐼 К − 𝐼 Н )
Расход тепла на нагревание воздуха в воздухонагревателе (калорифере второго подогрева):
𝑄 𝐼𝐼 = 𝐺 (𝐼 П − 𝐼 О );
где 𝐼 К , 𝐼 Н - энтальпия воздуха на выходе и входе в воздухонагреватель (калорифер первого подогрева);
𝐼 П , 𝐼 О - энтальпия воздуха на выходе и входе в воздухонагреватель (калорифере второго подогрева)

## Slide 16: Система кондиционирования воздуха с первой и второй рециркуляцией
Для сокращения тепла и холода при обработке воздуха до заданных параметров применяют системы кондиционирования воздуха с первой и второй рециркуляцией

## Slide 17: Схема обработки воздуха в СКВ с двумя рециркуляциями
В соответствии со схемой наружный воздух смешивается с воздухом первой рециркуляции (до или после воздухонагревателя первой ступени нагрева, который в теплый период не работает).
Эту смесь обрабатывают в оросительной камере, к ней
дополнительно подмешивают воздух второй рециркуляции, после чего смесь воздуха поступает в помещение

## Slide 18: Схема обработки воздуха в СКВ с двумя рециркуляциями
Исходными данными являются:
параметры наружного воздуха в теплый период - 𝜑н и 𝑡н,
заданные параметры внутреннего воздуха 𝜑в и 𝑡в,
угловой коэффициент луча процесса обработки воздуха в помещении 𝜀п , вычисленная на основании выделяющихсяколичеств тепла и влаги,
минимальное количество наружного воздуха 𝐺𝐻,
разность температур между внутренним и приточным воздухом ∆𝑡доп

## Slide 19: Построение процессов обработки воздуха с двумя рециркуляциями для теплого периода
Порядок построения процессов обработки воздуха :
1) определяют положение точек В, В′, П, П′ и расход приточного воздуха как в предыдущих лекциях;
2) соединяем точки В′ и П', получаем линию В′П′ и продолжаем ее до 𝜑=90% -95%, получаем точку О, соответствующую параметрам воздуха на выходе из оросительной камеры. Расход воздуха через оросительную камеру :
𝐺 𝑜𝑝 = 𝐺 ∙ (𝑑 𝐵 − 𝑑 П )/ (𝑑 𝐵 − 𝑑 𝑂) ,
𝑑𝐵, 𝑑П, 𝑑О – влагосодержание внутреннего, приточного и воздуха из оросительной камеры
Расход воздуха на вторую рециркуляцию:
𝐺 𝑃2 = 𝐺 − 𝐺 𝑜𝑝
3) Количество воздуха I рециркуляции 𝐺 𝑝1:
𝐺 𝑃1 = 𝐺 ор − 𝐺 𝐻
Определяем положение точки С, характеризующей параметры смеси воздуха по уравнению:
𝑑 𝑐 = 𝑑 𝐵 + 𝐺 𝐻 (𝑑 𝐻 − 𝑑 𝐵 ) /𝐺 ор,
где 𝑑𝐵, 𝑑𝐻, 𝑑𝑐 - влагосодержание внутреннего и наружного воздуха.

## Slide 20
Получаем отрезки:
В′Н - линия смеси наружного воздуха с воздухом первой рециркуляции,
СО - увлажнение и охлаждение воздуха в оросительной камере,
ОВ′ - линия смеси воздуха из оросительной камеры с воздухом второй рециркуляции,
ПВ - ассимиляция теплоты и влаги воздухом в помещении.
Особенность обработки воздуха с первой и второй рециркуляцией в теплый период является отсутствие воздухонагревателя второй ступени нагрева.

## Slide 21: СКВ с первой и второй рециркуляцией для холодного периода
Исходными данными для построения процессов обработки воздуха: параметры внутреннего и наружного воздуха, значение величины углового коэффициента 𝜀 для холодного периода, расходы воздуха, рассчитанные в теплый период.
1) определяем положение на I-d диаграмме точек Н и В – параметры наружного и внутреннего воздуха;
2) проводим через точку В проводим 𝜀 помещения для холодного периода;
3) определяем положение точки П, для чего рассчитываем влагосодержание 𝑑 П :
𝑑 П = 𝑑 𝐵 − 𝑊∙ 10 3 / 𝐺,
где 𝑊 - влаговыделения в помещении в холодный период, кг/ч; 𝐺 - расход воздуха, рассчитанный в теплый период, кг/ч; 𝑑П, 𝑑𝐵 - влагосодержание приточного и внутреннего воздуха, г/кг.
Проводим линию 𝑑П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 до пересечения с лучом процесса 𝜀 и ставим точку П. Для уточнения расчетов определяют энтальпию точки П из уравнения:
𝐼 П = 𝐼 𝐵 − 3,6 ∙ 𝑄 / 𝐺 ,
где 𝑄 - избыточные тепловыделения в холодный период, Вт; 𝐼П, 𝐼𝐵 - энтальпия соответственно приточного и внутреннего воздуха, кДж/кг

## Slide 22: СКВ с двумя рециркуляциями для холодного периода
4) вычисляем влагосодержание воздуха на выходе из оросительной камеры из уравнения:
𝑑 𝑂 = 𝑑 𝐵 − 𝐺 (𝑑 𝐵 − 𝑑 П )/𝐺 𝑃2.
Точка О находится на линии пересечения 𝑑𝑂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и кривой 𝜑О = 90 ÷95%. Соединяем точку О с точкой В прямой линией ОВ на пересечении ее с линией 𝑑П = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 определяем положение точки смеси С1 ;
5) в зависимости от конкретных условий воздух первой рециркуляции может быть подмешан к наружному воздуху как перед воздухонагревателем первой ступени, так и после него. В зависимости от этого производится дальнейшее построение процесса обработки воздуха. Предположим, что смешение наружного воздуха и воздуха первой рециркуляции производится после воздухонагревателя первой ступени. Тогда влагосодержание точки смеси первой рециркуляции:
𝑑 𝐶 = 𝑑 𝐵 − 𝐺 𝑂𝑃 (𝑑 𝐵 − 𝑑 𝐻 ) / 𝐺 𝐻.
Точка С находится на пересечении линии 𝑑С = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 с линией 𝐼𝑂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 . На пересечении продолжения линии СВ с линией 𝑑Н = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 находят положение точки К

## Slide 23: СКВ с двумя рециркуляциями для холодного периода
НК - процесс нагрева наружного воздуха в воздухонагревателе первой ступени нагрева, КВ - процесс смешения наружного воздуха с воздухом из помещения в смесительной камере, СО – адиабатное увлажнение воздуха в оросительной камере, ОВ - процесс смешения воздуха из оросительной камеры с воздухом второй рециркуляции, С1П - нагрев воздуха в воздухонагревателе второй ступени, ПВ-изменения состояния воздуха в помещении. Расход тепла на нагревание воздуха в калорифере первого подогрева по уравнению:
𝑄 𝐼 = 𝐺 Н (𝐼 К − 𝐼 Н );
Расход тепла на нагревание воздуха в калорифере второго подогрева по уравнению:
𝑄 𝐼𝐼 = 𝐺 (𝐼 П − 𝐼 С1 );
где 𝐼К, 𝐼Н - энтальпия воздуха на выходе и входе в калорифер первого подогрева; 𝐼П, 𝐼С1 - энтальпия воздуха на выходе и входе в калорифер второго подогрева, G – расход воздуха, рассчитанный в теплый период, кг/ч; где 𝐺ор - расход воздуха через оросительную камеру; 𝐺𝐻 - расход наружного воздуха.