## Slide 1: Лекция 2
Основные виды кондиционеров

## Slide 2: Системы кондиционирования
по расположению оборудования: центральные местные
по наличию источника тепла и холода:
автономные (оконные и сплит-системы)
неавтономные (с драйкулером, с доводчиком, чиллер+фанкойл, испарительные)
по использования наружного воздуха :
без притока (чиллеры+фанкойлы, сплит-системы)
с притоком (охлаждаемые воздухом, охлаждаемые водой)

## Slide 3: Центральные СКВ
Центральные СКВ снабжаются извне:
- холодом (холодной водой или хладагентом),
- теплом (горячей водой, паром или электричеством),
- электрической энергией для привода электродвигателей вентиляторов, насосов
Центральные СКВ расположены вне обслуживаемых помещений и кондиционируют:
- одно помещение (производственный цех, театральный зал, закрытый стадион или каток),
- несколько зон помещения,
- много отдельных помещений

## Slide 4: Местные СКВ
Местные СКВ разрабатывают на базе автономных и неавтономных кондиционеров, которые устанавливают непосредственно в обслуживаемых помещениях
Местные СКВ могут применяться:
- в существующих жилых и административных зданиях, в отдельных офисных помещениях;
- во вновь строящихся зданиях для отдельных комнат, режим потребления холода в которых резко отличается, например, в сервисных и насыщенных тепловыделяющей техникой комнатах;
- в больших помещениях: кафе и ресторанах, магазинах, проектных залах, аудиториях и т.д.

## Slide 5: Автономные СКВ
Автономные СКВ (оконные, мобильные, сплит-системы) снабжаются извне только электрической энергией, например, кондиционеры сплит-систем, шкафные кондиционеры.
Автономные системы:
- охлаждают и осушают воздух, для чего вентилятор продувает рециркуляционный воздух через поверхностные воздухоохладители, которыми являются испарители холодильных машин,
- в переходное и зимнее время они подогревать воздух с помощью электрических подогревателей или путем реверсирования работы холодильной машины по циклу так называемого «теплового насоса»

## Slide 6: Неавтономные СКВ подразделяются:
- с драйкулером;
- с доводчиками;
- с чиллерами и фанкойлами;
- на базе испарительного кондиционера

## Slide 7: Однозональные и многозональные центральные СКВ
Однозональные центральные СКВ применяются для обслуживания больших помещений с относительно равномерным распределением тепла, влаговыделений, например, больших залов кинотеатров. Такие СКВ комплектуются устройствами для утилизации тепла (теплоутилизаторами) или смесительными камерами
Многозональные центральные СКВ применяют для обслуживания больших помещений, в которых оборудование размещено неравномерно, а также для обслуживания сравнительно небольших помещений. Такие системы более экономичны, чем отдельные системы для каждой зоны или каждого помещения

## Slide 8: Прямоточные и рециркуляционные СКВ
Прямоточные СКВ полностью работают на наружном воздухе, который обрабатывается в кондиционере, а затем подается в помещение
Рециркуляционные СКВ работают без притока или с частичной подачей (до 40 %) свежего наружного воздуха или на рециркуляционном воздухе (от 60 до 100 %), который обрабатывается в кондиционере и вновь подается в помещение

## Slide 9: Согласно СНиП 2.04.05-91 *, кондиционирование воздуха по степени обеспечения условий подразделяются на:
Первый класс – обеспечивает требуемые для технологического процесса параметры в соответствии с нормативными документами
Второй класс – обеспечивает оптимальные санитарно-гигиенические нормы или требуемые технологические нормы
Третий класс – обеспечивает допустимые нормы, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения воздуха

## Slide 10: По давлению, создаваемому вентиляторами, СКВ подразделяются на:
системы низкого давления (до 100 кг/м2),
среднего давления (от 100 до 300 кг/м2),
высокого давления (выше 300 кг/м2)

## Slide 11: Основные типы кондиционеров. Кондиционеры сплит-систем
состоят из:
внешнего блока (компрессорно-конденсаторного агрегата);
внутреннего блока (испарительного).
Во внешнем блоке находится компрессор, конденсатор и вентилятор. Внешний блок может быть установлен на стене здания, на крыше или чердаке, в подсобном помещении, где горячий конденсатор обдувается атмосферным воздухом.
Внутренний блок устанавливается в кондиционируемом помещении и предназначен для охлаждения или нагревания воздуха, фильтрации и создания подвижности.
Блоки соединены двумя медными трубками в теплоизоляции, которые проводятся в подвесных потолках, за панелями или закрываются декоративными пластиковыми коробами
Применяются при S = 15 - 140 м2

## Slide 12: Применение сплит-систем
Наибольшее распространение получили настенные кондиционеры, в которых к одному наружному блоку присоединен один внутренний блок.
При кондиционировании нескольких соседних комнат могут использоваться модели, в которых к одному наружному блоку подключены два-четыре внутренних блока. Такие системы называются мультисплит-системы.
Для кондиционирования здания, имеющего большое количество помещений с разными тепловыми нагрузками, изменяющимися в течении суток, были разработаны многозональные системы с изменяющимся расходом холодильного агента. Такие системы позволяют к одному наружному блоку подсоединять до 16 внутренних блоков не только различной мощности, но и различного конструктивного исполнения. Кроме того, блоки могут включаться и работать независимо друг от друга, причем часть их – в режиме охлаждения, а часть – в режиме обогрева.
Сплит-системы применяются для кондиционирования помещений от 15 до 140 м2 . Основными преимуществами кондиционеров сплит-систем является относительная простота конструкции, позволяющая получать достаточно низкую стоимость кондиционера при быстрой и легкой его установке. Недостатком таких кондиционеров считается невозможность подачи в помещения свежего воздуха. Только модели большой мощности и настенно-потолочного типа позволяют организовать подмес небольшого количества свежего воздуха (до 10%).

## Slide 13: Канальные кондиционеры и кондиционеры сплит-систем с приточной вентиляцией
Канальные кондиционеры предназначены для кондиционирования нескольких помещений. Канальный кондиционер рассчитан на работу в режиме рециркуляции.
Более широкими возможностями обладают кондиционеры сплит-систем с приточной вентиляцией. Кондиционеры сплит-систем с приточной вентиляцией позволяют эффективно решать задачи вентиляции и кондиционирования.
Канальный кондиционер состоит из двух блоков:
компрессорно-конденсаторного (наружного блока) и
испарительного (внутреннего блока).
Внутренние блоки канальных кондиционеров устанавливаются за подшивным потолком, воздух раздается воздуховодами по отдельным помещениям.
Внутренний блок канального кондиционера имеет простую конструкцию, так как к нему не предъявляют требования дизайна в отличие от кондиционеров сплит-систем. Воздух забирается из помещения через заборную решетку, проходит внутренний блок и системой воздуховодов подается в помещения через распределительные решетки.

## Slide 14: Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фанкойлами
Системы с чиллерами и фанкойлами позволяют обеспечить регулирование температуры одновременно в большом количестве помещений, например, в гостиницах, офисах.
Потребители – кондиционеры-доводчики (фанкойлы) могут произвольно включаться и выключаться, изменять свою холодо- или теплопроизводительность.
Воздух из помещения подается вентилятором на теплообменник фанкойла, в котором он охлаждается или подогревается. В фанкойл может подаваться некоторое количество свежего воздуха от центрального кондиционера или приточной установки. В этом случае система с чиллерами и фанкойлами может одновременно решать задачи вентиляции.
Циркуляция жидкости от чиллера к потребителям обеспечивается насосной станцией.
Насосная станция - агрегат, включающий циркуляционные насосы, расширительный бак, аккумулирующий бак, запорную арматуру и автоматику
Чиллер представляет собой холодильную машину, предназначенную для охлаждения жидкости (вода, незамерзающие жидкости). Некоторые модели чиллеров могут работать в режиме теплового насоса.
Фанкойл – это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий теплообменник с фильтром и вентилятором.

## Slide 15: Крышные кондиционеры
Крышные кондиционеры - холодильная машина, выполненную в виде моноблока для установки на плоских кровлях зданий. Если крыша имеет наклон, то кондиционер устанавливают на рамах.
Крышные кондиционера позволяют одновременно осуществлять вентиляцию и регулировать температуру воздуха в помещении.
Крышные кондиционеры применяются для кондиционирования и вентиляции супермаркетов, спортивных сооружений, конференц-залов.
Свежий воздух забирается с улицы через воздухозаборную решетку. Рециркуляционный воздух забирается из помещения и подается в смесительную камеру. Из смесительной камеры воздух проходит через фильтр и подается к теплообменнику (испарителю или конденсатору) холодильной машины, где он охлаждается или нагревается.
Для подогрева воздуха в кондиционер может встраиваться электрический или водяной нагреватель. После теплообменников воздух с требуемой температурой подается центробежным вентилятором в воздуховоды для раздачи по помещениям. Воздух для охлаждения конденсатора забирается из атмосферы вентилятором. Диапазон мощностей крышных кондиционеров от 8 до 140 кВт, расход воздуха от 1500 до 25000 м3/ч

## Slide 16: Центральные кондиционеры
Современные центральные кондиционеры выпускаются в секционном исполнении и состоят из унифицированных типовых секций, предназначенных для тепловлажностной обработки воздуха, смешения и перемещения потоков.
Корпус кондиционера - каркас из алюминиевых профилей, к которым крепятся постоянные и съемные панели.
Панели состоят из оцинкованных листов, между которыми устанавливается минераловатная теплоизоляция.
Требования к параметрам кондиционируемого воздуха лежат в основе технологической компоновки, поэтому набор секций может быть разнообразен.
Секции могут быть смонтированы в двухярусном исполнении
Размеры секций унифицированы и зависят от расхода и скорости обрабатываемого воздуха. Среди основных секций, используемых при компоновке центрального кондиционера: вентиляторная, охлаждения, нагрева, увлажнения, фильтрации, шумоглушения и теплоутилизации.
Центральные кондиционеры - неавтономные кондиционеры, снабжаемые извне холодом (подводом холодной воды или незамерзающих жидкостей), теплом (подводом горячей воды или пара) и электроэнергией для привода вентиляторов, насосов.
Центральные кондиционеры предназначены для обслуживания нескольких помещений или одного большого помещения.
Несколько центральных кондиционеров обслуживают одно помещение больших размеров (театральный зал, стадион, производственных цех).