МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Методические указания

к выполнению самостоятельных работ  по дисциплине

«Испытание и обследование зданий и сооружений»

для магистров «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости»

Методические указания к выполнению самостоятельных работ  по дисциплине «Испытание и обследование зданий и сооружений» для магистров «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости»

В методических указаниях рассматриваются вопросы связанные с определением прочности конструкций, дефектов конструкций, их причины появления, и приборы контролирующие прочность.

1 Оценка технического состояния

На первом этапе необходимо разобраться с состоянием конструкций:

Таблица 1.

Характеристика различных видов реконструкции по масштабу и назначению объектов

| Виды реконструкции | ### Объекты реконструкции |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жилищно-гражданские | Производственного назначения |
| 1 | 2 | 3 |
| Полная (коренная) реконструкция | Комплексное обновление районов городской застройки (включая жилую массовую застройку прошлого периода), обеспечивающее соблюдение современных норм и стандартов для среды проживания, быта, отдыха и трудовой деятельности населения | Комплексное переустройство всех производств и цехов промышленного предприятия с заменой морально устаревшего и физически изношенного технологического и инженерного оборудования, инженерных коммуникаций и систем |
| Малая реконструкция | Перестройка (расширение, перепланировка, модернизация) отдельных зданий и сооружений городской застройки с обновлением всех систем инженерного оборудования | Переустройство отдельных зданий (цехов) и сооружений промышленных предприятий с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования и инженерных сетей |

Таблица 2.

Общая оценка технического состояния конструкций при предварительном обследовании строительного объекта

| Категория состояния конструкции | Общие признаки, характеризующие состояние конструкции |
| --- | --- |
| I - Нормальное | Отсутствуют видимые повреждения и трещины, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций. Выполняются условия эксплуатации согласно требованиям норм и проектной документации. Необходимость в ремонтно-восстановительных работах отсутствует. |
| II - Удовлетворительное | Незначительные повреждения, на отдельных участках имеются отдельные раковины, выбоины, волосяные трещины. Антикоррозионная защита имеет частичные повреждения. Обеспечиваются нормальные условия эксплуатации. Требуется текущий ремонт, с устранением локальных повреждений без усиления конструкций. |
| III - Неудовлетворительное | Имеются повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижении несущей способности конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и угроза безопасности работающих. Требуются усиление и восстановление несущей способности конструкций. |
| IY – Предаварийное или аварийное | Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции к эксплуатации и об опасности её обрушения, об опасности пребывания людей в зоне обследуемых конструкций. Требуются неотложные мероприятия по предотвращению аварий (устройство временной крепи, разгрузки конструкций и т.п.). Требуется капитальный ремонт с усилением или заменой поврежденных конструкций в целом или отдельных элементов. |

Таблица 3

Оценка технического состояния каменных конструкций по внешним признакам

| Признаки состояния конструкций | Категория состояния конструкций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| I — нормальное | Конструкция не имеет видимых деформаций, повреждений и дефектов. Наиболее напряженные элементы кладки не имеют вертикальных трещин и выгибов, свидетельствующих о перенапряжении и потере устойчивости конструкций. Снижение прочности камня и раствора не наблюдается. Кладка не увлажнена. Горизонтальная гидроизоляция не имеет повреждений. Конструкция отвечает предъявляемым эксплуатационным требованиям. |  |  |
| II — удовлетвори- тельное | Имеются слабые повреждения. Волосяные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной не более 15 см). Размораживание и выветривание кладки, отделение облицовки на глубину до 15 % толщины. Несущая способность достаточна |  |  |
| III — неудовлетво-рительное | Средние повреждения. Размораживание и выветривание кладки, отслоение от облицовки на глубину до 25 % толщины. Вертикальные и косые трещины (независимо от величины раскрытия) в нескольких стенах и столбах, пересекающие не более двух рядов кладки. Волосяные трещины при пересечении не более четырех рядов кладки при числе трещин не более четырех на 1 м ширины (толщины) стены, столба или простенка. Образование вертикальных трещин между продольными и поперечными стенами: разрывы или выдергивание отдельных стальных связей и анкеров крепления стен к колоннам и перекрытиям. Местное (краевое) повреждение кладки на глубину до 2 см под опорами ферм, балок, прогонов и перемычек в виде трещин и лещадок, вертикальные трещины по концам опор, пересекающие не более двух рядов. Смещение плит перекрытий на опорах не более 1/5 глубины заделки, но не более 2 см. В отдельных местах наблюдается увлажнение каменной кладки вследствие нарушения горизонтальной гидроизоляции, карнизных свесов, водосточных труб. Снижение несущей способности кладки до 25 %. Требуется временное усиление несущих конструкций, установка дополнительных стоек, упоров, стяжек. |  |  |

Примечания:

1. Для отнесения конструкции к перечисленным в таблице категориям состояния достаточно наличие одного признака, характеризующего эту категорию.

2. Отнесение обследуемой конструкции к той или иной категории состояния, при наличии признаков, не отмеченных в таблице, в сложных и ответственных случаях должно производиться на основе анализа напряженно-деформированного состояния конструкций, выполняемых специализированными организациями.

# Таблица 4.

# Значения предельно допустимых прогибов железобетонных конструкций

| ###### Элементы конструкций | Предельно допустимые прогибы |
| --- | --- |
| 1. Подкрановые балки при кранах: - ручных; - электрических | l/500 l/600 |
| 2. Перекрытия с плоским потолком и элементы покрытия (кроме указанных в поз. 4), при пролетах, м: l  6 6  l  7,5 l  7,5 | l/200 3 см l/250 |
| 3. Перекрытия с ребристым потолком и элементы лестниц при пролетах, м: l  5 5  l  10 l  10 | l/200 2,5 см l/400 |
| 4. Элементы покрытий сельскохозяйственных зданий производственного назначения при пролетах, м: l 6 6  l  10 l > 10 | l/150 4 см l/250 |
| 5. Навесные стеновые панели (при расчете из плоскости) при пролетах, м: l < 6 6  l  7,5 l > 7,5 | l/200 3 см l/250 |
| Примечание. При действии постоянных, длительных и кратковременных нагрузок прогиб балок и плит не должен превышать l/150 пролета и l/75 вылета консоли. |  |

Общее состояние железобетонных конструкций определяется по характеристикам обследования согласно данным таблицы 3.5.

Эффективность защитных покрытий при воздействии на них агрессивной производственной среды определяется по состоянию бетона конструкций после удаления защитных покрытий.

##### Таблица 5.

##### Оценка технического состояния железобетонных конструкций по внешним признакам

| Категория состоя-ния конструкции | Общие признаки, характеризующие состояние конструкции |
| --- | --- |
| I - Нормальное | Видимых дефектов и повреждений на поверхности бетона незащищенных конструкций нет или имеются небольшие отдельные выбоины, сколы, волосяные трещины (не более 0,1 мм). Антикоррозионная защита конструкций и закладных деталей не имеет нарушений. Поверхность арматуры при её вскрытии чистая, коррозии арматуры нет, глубина нейтрализации бетона не превышает половины толщины защитного слоя. Ориентировочная прочность бетона не ниже проектной. Цвет бетона не изменен. Величина прогибов и ширина раскрытия трещин не превышают допустимого значения по нормам. |
| II - Удовлетворительное | Антикоррозионная защита железобетонных элементов имеет частичные повреждения. На отдельных участках в местах с малой величиной защитного слоя проступают следы коррозии распределительной арматуры или хомутов, коррозия рабочей арматуры отдельными точками и пятнами; потери сечения рабочей арматуры не более 5 %; глубоких язв и пластинок ржавчины нет. Антикоррозионная защита закладных деталей не обнаружена. Глубина нейтрализации бетона не превышает толщины защитного слоя. Изменен цвет бетона вследствие пересушивания, местами отслоение защитного слоя бетона при простукивании. Шелушение граней и ребер конструкций, подвергшихся замораживанию. Ориентировочная прочность бетона в пределах защитного слоя ниже проектной не более 10 %. Удовлетворяются требования действующих норм, относящихся к предельным состояниям I группы; требование норм по предельным состояниям II группы могут быть частично нарушены, но обеспечиваются нормальные условия эксплуатации |
| III - Неудовлетворительное | Трещины в растянутой зоне бетона, превышающие их допустимое раскрытие. Трещины в сжатой зоне и в зоне главных растягивающих напряжений, прогибы элементов, вызванные эксплуатационными воздействиями, превышают допустимые более чем на 30 %. Бетон в растянутой зоне на глубине защитного слоя между стержнями арматуры легко крошится. Пластинчатая ржавчина или язвы на стержнях оголенной рабочей арматуры в зоне продольных трещин или на закладных деталях, вызывающие уменьшение площади сечения стержней от 5 до 15 %. Снижение ориентировочной прочности бетона в сжатой зоне изгибаемых элементов до 30 и в остальных участках — до 20 %. Провисание отдельных стержней распределительной арматуры, выпучивание хомутов, разрыв отдельных из них, за исключением хомутов сжатых элементов ферм вследствие коррозии стали (при отсутствии в этой зоне трещин) Уменьшенная против требований норм и проекта площадь опирания сборных элементов при коэффициенте заноса К=1,6 (см. примечание). Высокая водо — и воздухопроницаемость стыков стеновых панелей |
| IY – Предаварийное или аварийное | Трещины в конструкциях, испытывающих знакопеременные воздействия, трещины, в том числе пересекающие опорную зону анкеровки растянутой арматуры; разрыв хомутов в зоне наклонной трещины в средних пролетах многопролетных балок и плит, а также слоистая ржавчина или язвы, вызывающие уменьшение площади сечения арматуры более 15 %; выпучивание арматуры сжатой зоны конструкций; деформация закладных и соединительных элементов; отходы анкеров от пластин закладных деталей из-за коррозии стали в сварных швах, расстройство стыков сборных элементов с взаимным смещением последних; смещение опор; значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгибаемых элементов при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием более 0,5 мм; разрыв хомутов сжатых элементов ферм; разрыв хомутов в зоне наклонной трещины; разрыв отдельных стержней рабочей арматуры в растянутой зоне; раздробление бетона и выкрошивание заполнителя в сжатой зоне. Снижение прочности бетона в сжатой зоне изгибаемых элементов и в остальных участках более 30 %. Уменьшенная против требований норм и проекта площадь опирания сборных элементов. Существующие трещины, прогибы и другие повреждения свидетельствуют об опасности разрушения конструкций и возможности их обрушения |

Примечания:

1. Для отнесения конструкции к перечисленным в таблице категориям состояния достаточно наличие хотя бы одного признака, характеризующего эту категорию.

2. Преднапряженные железобетонные конструкции с высокопрочной арматурой, имеющие признаки II категории состояния, относятся к III категории, а имеющие признаки III категории — соответственно к IV или V категориям в зависимости от опасности обрушения.

3. При уменьшенной против требований норм и проекта площади опирания сборных элементов необходимо провести ориентировочный расчет опорного элемента на срез и смятие бетона. В расчете учитываются фактические нагрузки и прочность бетона.

4. Отнесение обследуемой конструкции к той или иной категории состояния при наличии признаков, не отмеченных в таблице, в сложных и ответственных случаях должно производиться на основе анализа напряженно-деформированного состояния конструкций, выполняемых специализированными организациями.

# Таблица 6.

# Оценка технического состояния стальных конструкций

# по внешним признакам

| Признаки состояния конструкций | Категория состояния конструкций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I — нормальное | Отсутствуют признаки, характеризующие износ конструкций и повреждения защитных покрытий |
| II — удовлетворительное | Местами разрушено антикоррозионное покрытие. На отдельных участках коррозия отдельными пятнами с поражением до 5 % сечения, местные погнутости от ударов транспортных средств и другие повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 5 % |
| III — неудовлетворительное | Прогибы изгибаемых элементов превышают 1/150 пролета. Пластинчатая ржавчина с уменьшением площади сечения несущих элементов до 15%. Местные погнутости от ударов транспортных средств и другие механические повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 15 %. Погнутость узловых фасонок ферм |
| IV — пред аварийное или аварийное | Прогибы изгибаемых элементов более 1/75 пролета. Потеря местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок и колонн). Срез отдельных болтов или заклепок в многоболтовых соединениях. Коррозия с уменьшением расчетного сечения несущих элементов до 25 % и более. Трещины в сварных швах или в околошовной зоне. Механические повреждения, приводящие к ослаблению сечения до 25 %. Отклонения ферм от вертикальной плоскости более 15 мм. Расстройство узловых соединений от проворачивания болтов или заклепок; разрывы отдельных растянутых элементов; наличие трещин в основном материале элементов; расстройство стыков и взаимных смещений опор. Требуются срочные мероприятия по исключению аварии и обрушения конструкций |

Определение коррозионных повреждений металлических конструкций

При оценке технического состояния конструкций, пораженных коррозией, прежде всего, необходимо определить вид коррозии и её качественную и количественную характеристики.

Различают следующие основные виды коррозии металлических конструкций.

сплошная - характеризуется относительно равномерным распределением коррозии по всей поверхности;

пятнами — характеризуется небольшой глубиной проникновения коррозии по сравнению с поперечными размерами поражений;

язвенная — характеризуется появлениями на поверхности металла отдельных или множественных повреждений, глубина и поперечные размеры которых (от долей миллиметра до нескольких миллиметров) соизмеримы;

точечная (питинговая) — представляет собой разрушение в виде отдельных мелких (не более 1—2 мм в диаметре) и глубоких (глубина больше поперечных размеров) язвочек;

межкристаллическая — характеризуется относительно равномерным распределением множественных трещин на больших участках элементов (глубина трещин обычно меньше, чем их размеры на поверхности).

К качественным характеристикам коррозии относятся плотность, структура, цвет и химический состав продуктов коррозии. Качественные характеристики определяют путем лабораторных исследований продуктов коррозии, а цвет - визуально.

Определение эксплуатационных качеств деревянных конструкций

Основными признаками, характеризующими техническое состояние деревянных конструкций, являются: прогибы и деформации, прочностные показатели, влажностное состояние, биоповреждение (грибами и жуками), коррозия древесины (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред), коррозия металлических накладок, скоб, хомутов, болтов и др.

Таблица 7.

Предельные значения прогибов деревянных конструкций

| №№ п.п. | Элементы конструкций | Предельные прогибы в долях пролета, не более |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Балки междуэтажных перекрытий | 1/250 |
| 2. | Балки чердачных перекрытий | 1/200 |
| 3. | Покрытия (кроме ендов): а) прогоны, стропильные ноги б) балки консольные в) фермы, клееные балки (кроме консольных) г) плиты д) обрешетки, настилы | 1/200 1/150 1/300 1/250 1/150 |
| 4. | Несущие элементы ендов | 1/400 |
| 5. | Панели и элементы фахверка | 1/250 |
| Примечания: 1. При наличии штукатурки прогиб элементов перекрытий только от длительной временной нагрузки не должен превышать 1/350 пролета. 2. При наличии строительного подъема предельный прогиб клееных балок допуска-ется до 1/200 пролета. |  |  |

Таблица 8.

Предельные значения нормативной воздухопроницаемости GH ограждающих конструкций зданий и сооружений

| Вид ограждающей конструкции | GH, кг/(м2 ч). не более |
| --- | --- |
| 1. Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных зданий и сооружений | 0,5 |
| 2. Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений | 1,0 |
| 3. Стыки между панелями наружных стен: а) жилых зданий; б) производственных зданий. | 0,5 1,0 |
| 4. Входные двери в квартиры | 2,5 |
| 5. Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий, окна производственных зданий с кондиционированием воздуха | 6.0 |
| 6. Окна, двери и ворота производственных зданий | 8,0 |
| 7. Зенитные фонари производственных зданий | 10,0 |

Оценка состояния строительных конструкций после пожаров

Таблица 9.

Примерная температура нагрева конструкций по внешним признакам

| Наименование обследуемого элемента | Характер изменения внешнего вида, формы и цвета | Температура нагрева, оС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Оконное стекло, стеклянные блоки | Размягчение или слипание Округление Потеря формы | 700  750 800 850 |
| Радиаторы, трубы из литого чугуна | Образование капель | 1000  1200 |
| Железобетонные конструкции | Оседание сажи на поверхности Появление на поверхности конструкций микротрещин. Цвет бетона бледно-розовый Трещины видны невооруженным глазом; ширина трещин до 0,5 мм; цвет бетона от розового до красного Выкол заполнителя; трещины шириной до 1 мм; цвет бетона – красный Сколы бетона с обнажённой арматурой; цвет бетона от красного до желтого На поверхности множество трещин; отделение крупных заполнителей от растворной части бетона и их оплавление; цвет бетона темно-желтый | 100  400 300  500 400  550 500  700 700  800 900 и выше |
| Ненагруженные стальные конструкции без специальных огнезащитных средств | Деформаций нет Разрушение защитного лакокрасочного покрытия Цвет стали изменяется от светло - желтого до красно-фиолетового Цвет стали — синий Образование на поверхности светлой окалины Коробление конструкций; на поверхности легко очищаемый нагар; обгоревшие кромки То же; на поверхности тонкий слой трудноочищаемой окалины Провисание конструкции под собственной массой; местами слой окалины отслаивается Оплавление участков; толстый слой окалины Сильно деформированы; изломы, надрывы, оплавление и пережженные участки | до 200 200  250 220  280 300-450 480-520 500-660 650-850 800-900 > 900 1400 |
| Нагруженные несущие стальные конструкции без специальных огнезащитных средств | Деформации, ведущие, как правило, к обрушению | 550-600 |
| Кладка из силикатного кирпича | Появление трещин; прочность снижается в 2 раза Интенсивное образование трещин; прочность снижается в 5 раз | 700 900 |
| Кладка из глиняного кирпича | Поверхностные трещины в кирпиче; большее их количество в цементно-песчаном растворе Оплавление и отслоение в кирпиче на глубину до 10 мм, шелушение раствора Кирпич поврежден на глубину более10 мм; раствор выкрошен на глубину20 - 30 мм Размягчение легкоплавких глин кирпича. Разрушение конструкций | До 800 800-900 1000-1200 1200-1400 |
| Гипсовая штукатурка | Образование частых трещин шириной до 0,2 мм; прочность уменьшилась на 50% Ширина трещин достигает 0,5 - 1 мм; прочность уменьшилась на 80 % Разрушение гипсового камня | 200-300 600-700 |
| Цементно-песчаная штукатурка | Розовый цвет на поверхности Светло-серый цвет; поверхностное шелушение | 800-900 800-900 |
| Известковая штукатурка | Штукатурка отслаивается слоями толщиной до 2 мм; на поверхности слой копоти То же, при толщине более 2 мм (наблюдается в течение 2 - 3 недель после пожара) | 600-800 > 900 |
| Элементы конструкций из гранита | Разрушение конструкций | 850-900 |
| То же, из известняка | То же | 650-750 |
| Деревянные конструкции | Обугливание древесины на глубину до 10 мм Образование крупнопористого древесного угля на глубину до 20 мм Глубина обугливания древесины более 30 мм Обрушение нагруженной конструкции | 450-570 600-800 820-1000 1300 и выше |

Предварительное обследование зданий, подвергшихся воздействию пожара

Целью предварительных обследований является общая оценка состояния конструкций по внешним признакам и установление необходимости проведения детальных обследований.

В результате предварительного обследования решаются следующие задачи:

- оценка повреждения конструкций по внешним признакам и классификация их по степени повреждения в соответствии с контролируемыми показателями и характером повреждений для различных конструкций (табл. 3.10 - 3.13);

- анализ возможности нахождения людей в различных зонах здания в зависимости от степени повреждения конструкций;

- обобщение и анализ материалов акта «Описание пожара», представленного специальной комиссией Госпожнадзора;

- определение мест для размещения подмостей, лестниц, устройства освещения и других приспособлений, связанных с необходимостью выполнения работ по детальному обследованию.

Если в результате предварительного обследования не удается сделать окончательный вывод о состоянии и степени повреждения кконструкций, необходимо исключить возможность пребывания в помещении людей до результатов детального обследования.

Таблица 10.

Контролируемые показатели огневого воздействия на железобетонные конструкции

| Контролируемый показатель | Качественная и количественная характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состояние конструкции после воздействия на ее поверхность температуры, °С |  |  |  |  |  |
|  | до 700 | от 700 до 900 | от 900 до 1200 |  |  | > 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| 1. | К о л о н н ы |  |  |  |  |  |
| Сажа и копоть | В отдельных местах или отсутствуют | В отдельных местах | Все покрыто |  |  | Слабая закопченность, сажи нет |
| Изменение цвета бетона | Светло-красный | Темно-желтый | Темно-желтый |  |  | От темно- желтого до серого |
| Состояние бетона | Откалывается молотком только по углам сечения на глубину до10 мм | Откалывается молотком по углам сечения на глубину до 20 мм | Быстрое отслаивание защитного слоя на глубину более 30 мм при легком простукивании молотком |  |  |  |
|  | Трещин на поверхности нет | Поверхность бетона покрыта сеткой неглубоких температурно-усадочных трещин | Сквозные трещины с шириной раскрытия до 1 мм |  |  |  |
|  | Сколов бетона нет | Один-два скола бетона размером не более15x15 см и глубиной не более толщины защитного слоя бетона | Сколов бетона больше двух (размером не более 15x15 см и глубиной не более толщины защитного слоя бетона) |  |  | Сколов бетона (по площади и глубине) больше чем в состоянии III |
|  | Отслаивание поверхностных слоев бетона местами (до 3 шт.) на пло-щади не более 10 см2 каждое | Отслаивание по- верхностных слоев бетона местами на площади от 10 до 30 см2 каждое | Отслаивание поверх- ностных слоев бетона местами на площади от 30 до 50 см2 каждое |  |  | Отслаивание бетонных слоев полностью по всей поверхности |
|  |  |  | Бетон подвергается взрывообразному разрушению на поверх- ности массивных сечений на глубину 20 - 30 мм или образование сквозных отверстий, составляющих до 20 % площади элемента |  |  | Следы огневой эрозии или взрывообразного разрушения бетона на глубину более 30 мм в массивных сечениях или образование сквозных отверстий (более 20 % площади сборного элемента). Нарушение сцепления арматуры с бетоном по всему периметру сечения. Отслаивание защитного слоя бетона в начале огневого воздействия |
| Звук при простукивании | Звонкий | Звонкий | Глухой |  |  | Глухой |
| Оценка прочности бетона зубилом | Остается неглубокий след | Остается заметный след | Легко вбивается в бетон на глубину 10 - 20 мм |  |  | — |
| Состояние рабочей арматуры | Нормальное | Нормальное | Оголение арматуры на внешней поверхности. Выпучивание до 30 % сжатой арматуры |  |  | Разрывы арматурных стер-жней или пережог; выпучивание более 50 % сжатой арматуры |
| О б щ е е с о с т о я н и е к о н с т р у к ц и й |  |  |  |  |  |  |
|  | Состояние поверхности бетона элементов незначительно отличается от конструкций, не поврежденных огнем | Состояние поверхности бетона элементов отличается от конструкций, не поврежденных огнем, наличием большого количества неглубоких температурно-усадочных трещин |  | Наличие большого количества сквозных трещин; снижение прочности бетона от прогрева в ядре сечения до 50% первоначальной |  | Потеря устойчивости сжатого элемента; наличие разрушенных участков конструкций; изломы консолей колонн; обрыв растянутой арматуры в консолях; разрушение элементов составных и решетчатых колонн |
| 2. | П л и т ы п е р е к р ы т и й, п о к р ы т и й и б а л о к |  |  |  |  |  |
| Сажа и копоть | В отдельных местах или отсутствуют | В отдельных местах |  | Все покрыто | Слабая закопченность, сажи нет |  |
| Изменение цвета бетона | Нет | От серого до розоватого |  | От бледно-серого до белого | Темно-желтый |  |
| Состояние бетона | Откалывается молотком с трудом на глубину до 10 мм | Местные взрывообразные поверхностные разрушения бетона массивных сечений на глубину до 20 мм |  | Наличие сильно рас крытых (более 1 мм) нормальных трещин, проходящих в сжатую зону бетона; местные глубокие повреждения в сжатой зоне; образование косых трещин. Обрушение защитного слоя бетона. Образование продольных трещин защитного слоя бетона в углах сечения элемента; поврежденный огнём бетон крошится и осыпается. Образование трещин в стыках частей элемента | Сквозные трещины в растянутой зоне с шириной раскрытия 1-5 мм и с признаками разрушения сжатой зоны элемента; Наличие чрезмерных трещин в бетоне от главных растягивающих напряжений, трещин в опорных узлах и трещин, пересекающих зону анкеровки растянутой арматуры; сквозное взрывообразное разрушение бе-тона тонкостенных частей (полок, панелей), взрывообразное разрушение или следы огневой эрозии бетона массивных сечений на глубину более 20 мм. Потеря сцепления арматуры с бетоном у концов элемента или более ¼ пролета в его середине |  |
| Звук при простукивании бетона | Звонкий | Звонкий |  | Глухой | Глухой |  |
| Оценка прочности бетона зубилом | Остается неглубокий след на поверхности бетона | Остается заметный след на поверхности бетона |  | Легко вбивается в бетон на глубину 5-10 мм | Легко вбивается в бетон на глубину 10 - 20 мм |  |
| Состояние рабочей арматуры | Нормальное | Нормальное |  | Перекаливание арматуры и снижение её прочности на 50 % и более | Разрывы арматурных стер-жней, пережог и выпучивание арматуры |  |
| О б щ е е с о с т о я н и е к о н с т р у к ц и й |  |  |  |  |  |  |
|  | Остаточного температурного прогиба статически определимого элемента нет | Остаточный прогиб статически определимого элемента не превышает предель-но допустимого |  | Наличие остаточных прогибов конструкций, превы-шающих в 2 - 4 раза предельные значения | Наличие остаточных прогибов конструкций, превышающих в 5—10 раз предельные. Горизонтальный вы-гиб более 1/100 пролета. Разрушение элементов решетчатых конструкций (балок, ферм). |  |
| С т е п е н ь п о в р е ж д е н и я |  |  |  |  |  |  |
|  | Слабая 5 - 10% | Средняя 11 - 25% |  | Сильная 25 - 50% | Аварийная более 50 % |  |
| З а к л ю ч е н и е о б и с п о л ь з о в а н и и ж.б. к о н с т р у к ц и й |  |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт | Местный ремонт по восстановлению целостности конструкций |  | Дополнительное де-тальное обследование конструкций. Значительный ремонт; усиление конструкций по результатам детального обследования | Немедленная разгрузка конструкций, запрет пребывания людей над или под конструкциями, оградить зону аварийных конструкций, установить временные крепления, усилить конструкции расчетными обоймами, заменить непригодные для эксплуатации конструкции новыми |  |

Таблица 11.

Характер повреждения стальных конструкций при пожаре

| Характер повреждений элементов стальных конструкций | Предполагаемый режим температурного воздействия, °С | Степень повреждения | Заключение об использовании конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мало деформированы – небольшие вмятины и пробоины второстепенных и не сильно нагруженных элементов; местные искривления, не снижающие несущей способности конструкций; на поверхности легко очищаемый нагар и обгоревшие кромки; твердость стали соответствует её марке | Непродолжительный, при температуре 400-600 | Слабая | Ремонт допускается не делать |
| Повреждения, снижающие несущую способность конструкций, но не сопровождающиеся потерей несущей способности основных элементов; на поверхности нагар и тонкий слой окалины, местами отслаивающийся; твердость стали снижается на 10 - 15% | То же, при температуре 700 - 900 | Средняя | Местный ремонт без демонтажа конструкций; иногда необходимо устройство дополнительных стоек, распорок, упоров и т.п. |
| Потеря несущей способности конструкции при эксплуатационных нагрузках; разрушение узлов и соединений, разрыв по всему сечению или искривление на большой длине основных элементов; имеется толстый слой окалины; твердость стали снижается на 30 % и более | Длительный, при температуре свыше 900 | Сильная | Ремонт конструкции, как правило, с демонтажем или установкой временных креплений, опор |
| Разрушение отдельных конструкций и частей здания; имеют место оплавление и пережог металла | Длительный, при температуре около 1400 | Аварийная | Замена конструкций |

Таблица 12.

Характер повреждения каменных конструкций при огневом воздействии

| Характер повреждений конструкций из кирпича | Режим температурного воздействия, °С | Степень повреждения | Заключение об использовании конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Повреждение кладки стен и столбов из глиняного кирпича при пожаре на глубину не более 5 мм (шелушение); вертикальные и косые поверхностные трещины, проходящие по несущим или малонагруженным участкам стены, имеющим проемы; несущая способность конструкций не снижается | До 800 | Слабая | Ремонт допускается не делать. Восстановить слой штукатурки |
| Огневое повреждение кладки армированных и неармированных стен и столбов из глиняного кирпича на глубину 5 - 10 мм. Наличие вертикальных или косых трещин на высоту не более 2 рядов кладки; наклоны и выпучивание стен не более чем на 1/6 их толщины; несущая способность конструкций при эксплуатационных нагрузках снижается на 15 - 20 %; небольшие повреждения кладки под опорами ферм, балок, прогонов и перемычек в виде трещин, пересекающих не более двух рядов кладки | 800 - 1000 | Средняя | Необходим частичный ремонт по месту с восстановлением эксплуатационных качеств |
| Огневое повреждение кладки стен и столбов более 10 мм; снижение несущей способности конструкций при эксплуатационных нагрузках более чем на 20 % сопровождается наличием вертикальных и косых трещин в несущих участках стен и столбов на высоту более двух рядов кладки; наклоны и выпучивание стен до 1/3 и более их толщины; кладка под опорами ферм, балок, прогонов и перемычек повреждена; образование значительных по длине и раскрытию трещин | 1000 - 1200 | Сильная | Восстановление конструкций с проведением капитального ремонта и усилением конструкций |
| Полное разрушение кирпичной кладки | 1200-1400 | Аварийная | Конструкции подлежат разборке и замене |

Таблица 13.

Характер повреждения деревянных конструкций при пожаре

| Характер повреждения конструкции | Режим температурного воздействия, °С | Степень повреждения | Заключение об использовании конструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Обугливание древесины на глубину до 10 мм | 450-570 | Слабая | Косметический ремонт |
| Образование крупнопористого древесного угля на глубину до 20 мм | 600-800 | Средняя | Ремонт по месту |
| Глубина обугливания древесины более 30 мм | 820-1000 | Сильная | Усиление конструкции |
| Обрушение конструкции | 1300 и более | Аварийная | Полное восстановление |

Таблица 18.

Допустимые пределы снижения прочности элементов железобетонных конструкций в зависимости от капитальности зданий

| Группа капитальности здания | Коэффициент снижения прочности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стены | Колонны и столбы | Междуэтажные и чердачные перекрытия | Бесчердачные перекрытия | Противопожарные стены |
| <I> | <0,9 ><0,55> | <0,95 ><0,6> | <0,85 ><0,5> | 0,8< 0,5> | 0,9 <0,5> |
| <II> | 0,8 <0,5> | 0,85< 0,55> | <0,75 ><0,45> | 0,7 <0,4> | <0,85 <0,4> |
| <III> | 0,7 <0,45> | <0,75 ><0,5> | 0,55 0,4> | 0,5 <0,3> | 0,8 <0,35> |
| Примечания: 1. Над чертой приведены значения остаточной несущей способности конструкций, требующих ремонт, под чертой — требующих ремонт с усилением. 2. При m <0,5 требуется полная замена конструкций. 3. Необходимость замены сильно поврежденных конструкций определяют в каждом конкретном случае по результатам технического и экономического анализа вариантов восстановления здания. |  |  |  |  |  |

Таблица 19.

Значение коэффициента снижения несущей способности кладки Кmс

| Глубина поврежденной кладки без учета штукатурки, мм | Для стен и простенков толщиной 380 мм и более при температурном воздействии |  |
| --- | --- | --- |
|  | одностороннем | двустороннем |
| До 5 | <1,0> | <0,95> |
| До 20 | <0,95> | <0,9> |
| До 50-60 | <0,9> | <0,8> |

Таблица 20.

Коэффициенты учета изменения прочностных свойств

стали под воздействием температур

| Температура, °С | Коэффициент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предела текучести, γт | модуля упругости, γЕ | временного сопротивления, ув |
| <20> | <1> | <1> | 1> |
| <100> | <0,99> | <0,96> | 1> |
| <200> | <0,85> | <0,94> | <1,12 |
| <300> | <0,77> | <0,9> | <1,09 |
| <400> | <0,7> | <0,86> | <0,9 |
| <500> | <0,58> | <0,8> | <0,6 |
| <600> | <0,34> | <0,72> | <0,3 |
| Примечание. При расчете конструкций, выполненных из сталей других классов, приведенные значения изменения механических свойств стали могут быть использованы как приближенные. |  |  |  |

2 Определение физико- механических свойств

На втором этапе обследования определяют физико-механические свойства, например, прочность конструкций. Для этого рассмотрим пример определения прочности конструкций неразрушающим методом

2. 1 Что такое прочность материала?

Прочность – это способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению формы (пластической деформации) при действии внешних нагрузок. При этом не стоит забывать, что прочность зависит не только от самого материала, но и от вида напряженного состояния (растяжение, сжатие, изгиб и др.), от условий эксплуатации (температура, воздействие окружающей среды и т.д.).

# 2.2. Методы определения прочности

В настоящее время существуют следующие методы определения прочности, с помощью которых производится контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций.

Первый способ носит название разрушающего метода и состоит в выявлении предельных несущих способностей с испытание контрольных образцов до их полного разрушения. Разрушающий метод является наиболее точным и результаты, полученные в процессе его выполнения, максимально приближены к реальным физическим характеристикам материалов. К сожалению, далеко не всегда его возможно применить на практике, поэтому наибольшее распространение в обследовании получил другой метод.

Второй способ связан с производством испытаний неразрушающими методами и позволяет сохранить эксплуатационную пригодность рассматриваемого объекта без нарушения его несущей способности, что наиболее приемлемо при обследовании зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации.

# 2. 3. Виды неразрушающего контроля

прочность деформация пластический контроль

Неразрушающий контроль построен на косвенном определении свойств и характеристик материалов и может быть классифицирован по следующим видам:

– метод проникающих сред, основанный на регистрации индикаторных жидкостей или газов, находящихся в материале конструкции;

– механические методы испытаний, связанные с анализом местных разрушений, а также изучением поведения объектов в резонансном состоянии (методы скалывания ребра, отрыва со скалыванием, упругого отскока, ударного импульса, пластических деформаций); неразрушающее определение прочности бетона чаще всего выполняется с помощью данных методов;

– акустические методы испытаний, связанные с определением параметров упругих колебаний с помощью ультразвуковой нагрузки и регистрацией эффектов акустоэмиссии;

– магнитные методы испытаний (индукционный, магнитопорошковый и т.д.);

– радиационные испытания, связанные с использованием нейтронов и радиоизотопов;

– радиоволновые методы, построенные на эффекте распространения высококачественных и сверхчастотных колебаний в излучаемых объектах;

– электрические методы, основанные на оценке электроемкости, электроиндуктивности и электросопротивления изучаемого объекта.

# 2.3.1 Механические методы испытаний

К механическим неразрушающим методам контроля относятся: метод пластических деформаций, метод отрыва со скалыванием и скалывания ребра конструкции и метод упругого отскока. Применение данных методов, позволяет получить достоверную оценку прочности строительных материалов, не нарушая целостность элементов конструкций. Назначение необходимого количества контролируемых участков и их расположение осуществляется в соответствии с ГОСТ 18105–86, а также из конструктивных особенностей конструкций (в наиболее нагруженных и поврежденных участках) и условий доступности к ним.

# 2.3.2 Метод пластической деформации

Ряд приборов, позволяющих определить твердость поверхностного слоя бетона с использованием метода пластической деформации достаточно разнообразен. При проведении работ по обследованию зданий и сооружений применяются следующие приборы:

– шариковый молоток И.А. Физделя: определение прочности сводится к нанесению серии ударов по предварительно подготовленной поверхности (не менее пяти) и замеру диаметров отпечатков. После статистической обработки определяется кубиковая прочность бетона на сжатие с использованием тарировочной кривой. Прибор характеризуется малой трудоёмкостью проведения испытания, но относительно не высокой точностью показаний за счёт большой вариации силы удара.

– эталонный молоток Кашкарова: его рабочим органом является шарик подшипника диаметром 15 мм, твердостью не менее 60 HCR. Эталоном служит стальной стержень Ø 10, из арматурной стали класса А-I. Выполняя замеры диаметров отпечатков – на эталоне и на бетоне, с точностью не менее 0,1 мм, определяем их соотношение. По среднему арифметическому значению этих отношений при пяти ударах и тарировочным кривым определяем кубиковую прочность бетона на сжатие. Тарировочные кривые, составлены для бетона влажностью 2 – 6%. При отклонении фактической влажности материала от данных значений выполняется корректировка, полученных значений прочности бетона. Точность измерения прочности молотком Кашкарова составляет ±15%.

# 2.3.3 Метод упругого отскока

Метод упругого отскока заимствован из практики определения твердости металла. Для определения прочности бетона методом упругого отскока используем склерометр ОМШ-1. Принцип действия прибора основан на ударе с нормированной энергией бойка о поверхность бетона и измерении высоты его отскока в условных единицах шкалы прибора, являющейся косвенной характеристикой прочности бетона на сжатие.

Метод отрыва со скалыванием и скалывания ребра конструкции

Определение прочности материала осуществляется с помощью ПОС-50МГ4 «Скол». Данный метод является наиболее точным, по сравнению с другими существующими неразрушающих методов определения прочности бетона. Метод отрыва со скалыванием основан на линейной (в достаточно широком диапазоне) зависимости между сопротивлением бетона одноосному сжатию и отрыву конусного фрагмента бетона в поперечном направлении. Данный метод применяют для корректировки (тарировки) в натурных условиях градировочных зависимостей других механических средств неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 обладающих меньшей трудоёмкостью при проведении испытаний.

Использование метода скалывания ребра позволяет определять прочность бетона путем местного (локального) разрушения (скалывания) выступающего ребра (угла). Преимущество этого способа перед методом отрыва со скалыванием состоит в том, что он не требует сверления скважин в бетоне. Метод получения значений прочности бетона путем его скалывания ребра учитывают не только прочностные свойства растворной составляющей бетона, но и влияние крупного заполнителя на его сцепление с раствором. На каждом участке проводят не менее двух сколов, расстояние между которыми в осях должно быть не менее 200 мм. Величину скола определяют как среднее арифметическое значение. Этот метод применяют для определения прочности как тяжёлого, так и лёгкого бетона в диапазоне от 10 до 70 МПа.

# 2.3.4 Акустические методы испытаний

При определении прочности бетона ультразвуковым методом используем электронный ультразвуковой прибор Пульсар 1.1, работа которого основана на импульсном ультразвуковом методе. Этот метод относится к физическим методам определения прочности бетона, который нашел широкое применение для неразрушающих испытаний железобетонных конструкций. Данный метод основан на измерении скорости распространения в бетоне продольных ультразвуковых волн и степени их затухания.

Скорость ультразвука связана функциональной зависимостью с динамическим модулем упругости бетона первого рода. Значение можно вычислить по формулам, если известны длина ультразвуковой волны в бетоне, поперечные размеры тела и измеренная в опыте скорость ультразвука.

С помощью ультразвукового импульсного метода можно выявить внутренние дефекты конструкции (пустоты, каверны, участки с пониженной плотностью) и определить глубину трещин.

# 2.3.5 Метод ударного импульса

Для этого метода применяется прибор ИПС – МГ4. Он предназначен для неразрушающего контроля прочности бетона, железобетонных изделий, конструкций и строительной керамики (кирпича) методом ударного импульса. Прибор позволяет также оценивать физико-механические свойства строительных материалов в образцах и изделиях (прочность, твердость, упруго-эластические свойства), выявлять неоднородности, зоны плохого уплотнения и др. Цикл замеров на одном участке состоит из 10 …15 замеров. После выполнения 15 замеров прибор автоматически производит обработку результата. Прибор производит математическую обработку результатов которая включает в себя: усреднение результатов, отбраковку результатов, более чем ±10% отклонения от среднего значения прочности на участке (изделий), усреднение оставшихся после обработки измерений. По окончанию цикла измерения прибор представляет результат.

# 2.3.6 Магнитные методы испытания

С помощью магнитометрического метода, основанного на взаимодействии магнитного поля с введенным в него ферромагнетиком – феррозондом (металлом) можно определить расположение и сечение арматуры, размер защитного слоя бетона. Магнитные методы нашли широкое применение для построения газоанализаторов на кислород, магнитная восприимчивость которого на два порядка превышает восприимчивость других газов.

Схема кулонометрической установки для определения толщины гальванопокрытий, они основаны на принципе вихревых токов, изменении магнитного потока, изменения силы притяжения магнита.

Применяют в основном для неразрушающего контроля изделий из ферромагнитных материалов, находящихся в намагниченном состоянии.

Основаны на измерении силы отрыва магнита от поверхности деталей из ферромагнитного металла, покрытых слоем немагнитного или слабомагнитного материала, либо на измерении магнитного потока в цепи, образованной сердечником электромагнита, покрытием и металлом детали.

Находят широкое применение в решении проблем химии, металлургии и геологии.

Магнитопорошковая дефектоскопия изделий из ферромагнитных материалов – разработка технологий неразрушающего контроля, подбор магнитных порошков и концентратов магнитной суспензии, определение максимально достижимой чувствительности контроля, разработка технологии размагничивания деталей и конструкций сложной конфигурации, количественная оценка уровня допустимой остаточной намагниченности деталей и агрегатов. Магнитопорошковым методом могут контролироваться также стыковые сварные соединения, в том числе соединения, полученные электронно-лучевой сваркой.

Магнитная толщинометрия – контроль толщины любых немагнитных покрытий, наносимых на ферромагнитные детали; контроль толщины магнитных покрытий (Ni, Co и др.), нанесенных на немагнитные или слабомагнитные материалы.

Магнитная структуроскопия – контроль физико-механических характеристик; сортировка сталей по маркам; контроль качества термической обработки (структуры или твердости).

# 2.3.7 Индукционный метод

Индукционными магнитными методами измеряют по существу наведенный в детектирующих катушках потенциал, возникающий при воздействии на образец переменного поля. Для этого метода используется прибор ИПА – МГ4, который позволяет измерять толщину защитного слоя бетона или определения диаметр арматурного стержня. Прибор оборудован выносным щупом, который плавно перемещают по поверхности контролируемого объекта, добиваясь минимального значения цифрового кода нижней строки индикатора и максимального тона звукового сигнала. Также, зная расположение оси и диаметр арматурного стержня, определяется толщина защитного слоя и соответственно наоборот, зная величину защитного слоя, определяется диаметр арматуры.

# 2.3.8 Инфракрасный метод испытания

Его можно применять при поиске скрытых протечек в рулонных кровлях с любым основанием. Инфракрасный метод позволяет определить местонахождение скоплений влаги в верхних слоях покрытия поиском зон повышенных температур поверхности кровли, поскольку участки покрытия, содержащие влагу, имеют более высокую теплопроводность и теплоемкость, чем сухие участки. В теплое время года тепловая энергия от солнца лучше поглощается влажными участками покрытия и затем сохраняется в течение нескольких часов после заката, поэтому при осуществлении инфракрасного метода кровлю, как правило, сканируют ночью. Основными преимуществами инфракрасного метода являются достигаемая сплошность обследования кровли и высокая производительность, а недостатками – высокая стоимость инфракрасных камер, существенная зависимость метода от погоды, возможность его применения только в ночное время суток (как правило, до полуночи).

# 2.3.9 Радиоизотопный метод испытания

Предпочтительнее других методов применять при проверке влагосодержания балластных и инверсионных кровель. Ограничено применение метода на кровлях из материалов, в состав которых входят углеводороды (в том числе битум). Метод основан на проверке присутствия водородных молекул (водяного пара) в верхних слоях покрытия. Метод осуществляется с помощью радиоизотопного влагомера, который способен определять влажность материала по количеству медленных отраженных нейтронов (выпущенных из быстрого нейтронного источника), так как при увеличении влажности материала количество отраженных нейтронов увеличивается, и показания радиоизотопного влагомера, соответственно, возрастают. Преимуществом метода является возможность его применения в широком диапазоне погодных условий и при любом уклоне кровли, а недостатком – его экологическая опасность.

# 2.3.10 Электрофизические методы испытания

Основаны на проверке электроизоляционных свойств водоизоляционного ковра, которые резко ухудшаются в местах скрытых протечек кровли. К таким методам относятся метод разности потенциалов, а также высоковольтный и емкостной методы. Метод разности потенциалов (низковольтный метод). Предназначен для обнаружения скрытых протечек в кровлях, в которых водонепроницаемый ковер не является электрическим проводником, а основание выполнено из металла или железобетона.

Поиск скрытых протечек осуществляют измерением разности потенциалов в различных точках переменного электрического поля, создаваемого на поверхности кровли с помощью низковольтного импульсного генератора тока (напряжением до 40 В), один из выводов которого соединен с основанием кровли. А другой – с электропроводящим контуром (из гибкого неизолированного электрического провода), укладываемым на смоченную водой поверхность обследуемого участка кровли (рис. 2).

Применение метода особенно эффективно на участках кровли, где протечки продолжались в течение продолжительного времени и ее основание оказалось обильно смоченным водой. Недостатком метода является невозможность его осуществления на участках кровли с выступающими над ее поверхностью заземленными элементами инженерного оборудования из электропроводных материалов.

# 2.3.11Высоковольтный метод

По области применения и физической сущности высоковольтный метод подобен низковольтному методу. Отличие первого метода от второго заключается в том, что на поверхность кровли подается положительный высоковольтный заряд с безопасным по величине электрическим током (от аккумулятора или источника постоянного тока), причем не на электропроводящий контур, а на щеточный электрод с щетиной из медной проволоки (рис. 3). Положительными сторонами метода являются достаточно высокая его производительность, а также возможность точно определять местонахождение скрытых протечек. Недостаток метода – невозможность его применения при обследовании кровель в утепленных покрытиях и кровель с защитным слоем из гравия или с загрязненной поверхностью.

# 2.3.12 Емкостной метод

Применяют для определения местонахождения областей повышенного содержания влаги в толще покрытия на глубине до 50 мм, которые в большинстве случаев могут быть приняты как наличие протечки кровли. Метод основан на создании переменного электрического поля и измерении его напряженности в верхних слоях покрытия с помощью переставных или сканирующих электронных влагомеров емкостного типа. Большим значениям напряженности электрического поля соответствуют участки покрытия с увлажненным основанием под кровлей, а значит, с поврежденным или дефектным водоизоляционным ковром. Емкостным методом можно достаточно легко определить границы сырых мест с точностью до нескольких сантиметров. Недостатком метода являются высокая стоимость электронных емкостных влагомеров. Влагомер может быть использован для измерения влажности широкой номенклатуры твёрдых и сыпучих материалов при их дополнительной градуировке, разработке и аттестации методики выполнения измерений. Принцип работы влагомера основан на диэлькометрическом методе измерения влажности, а именно на корреляционной зависимости диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем влаги при положительных температурах.

При взаимодействии с измеряемым материалом емкостный преобразователь вырабатывает сигнал пропорциональный диэлектрической проницаемости, который регистрируется измерительным блоком и преобразуется в значение влажности.

Результаты измерений выводятся на экран дисплея влагомера.

# Заключение

Важность промышленного неразрушающего контроля и технической диагностики в различных отраслях деятельности человека приобретает все большее значение во всем мире, и особенно возросла в век техногенных катастроф. Сейчас многие промышленные отрасли остро нуждаются в современных приборах и оборудовании для неразрушающего контроля.

# Список используемой литературы

1. ГОСТ 22690–88. Бетоны. Определение прочности бетона методами неразрушающего контроля.

2. ГОСТ 17624–87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

3. К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. Оценка качества строительных материалов. – М., Ассоциация строительных ВУЗов, 1999.

4. А.В. Гулунов. Методы и средства НК бетона и железобетонных изделий. – В мире НК. 2002. №2 (16). С. 24–25

5. В.А. Клевцов, М.Г. Коревицкая. Об организационно-технических проблемах НК прочности бетона. – В мире НК. 2002. №2 (16). С. 16–17

6. В.Г. Штенгель. О методах и средствах НК для обследования эксплуатируемых железобетонных конструкций. – В мире НК. 2002. №2 (16). С. 12–15.