МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ДГТУ)

Краткий конспект ЛЕКЦИЙ

по дисциплине «Совершенствование интеллектуальных систем управления теплоснабжением объектов»

Для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01

«Строительство», профиль подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция»

Составил: доц., к.т.н.  Тихомиров А.Л.

Ростов-на-Дону, 2025

Лекция №1

Определение понятия «Централизованное теплоснабжение»

Централизованным теплоснабжением называется процесс обеспечения тепловой энергии низкого (до 1500С) и среднего (до 3500С) потенциала большого количества потребителей от одного или нескольких источников. Теплоснабжение от крупных районных котельных или теплоэлектроцентралей в сравнении с местным печным или теплоснабжением от домовых котельных имеем ряд преимуществ: уменьшается расход топлива, сокращаются капитальные и эксплуатационные затраты, снижается загрязнение воздушного бассейна. Централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепловой и электрической энергии называется теплофикацией.

Далее необходимо дать классификацию систем теплоснабжения, как по основным конструктивным блокам, так и по структуре распределения нагрузки. После этого приводится краткая историческая справка и коротко характеризуется современное состояние централизованного теплоснабжения в РФ.

Говоря о преимуществах централизованного теплоснабжения, необходимо рассмотреть существующие схемы выработки энергии (раздельная – КЭС и РК и комбинированная - ТЭЦ), а также использование газотурбинных установок в схемах когенерации. Определяющим при сравнении различных вариантов должен стать термодинамический анализ на базе диаграммы T-S

Конденсационный цикл (КЭС)                        Теплофикационный цикл (ТЭЦ)

ηtкэс = FIFI+FII,                    (1)                      ηtтэц = FI + FIIIFI + FIII≃ 1 ,                 (2)

После этого следует перейти к тенденциям развития централизованного теплоснабжения, которые вкратце можно сформулировать так:

-укрупнение мощности источников теплоснабжения;

-повышение расчетных параметров сетевой воды;

-повышение гидравлической устойчивости систем внедрением принципа кольцевания участков сети и источников теплоты;

-внедрение независимых схем;

развитие бесканальных способов прокладки.

В заключении необходимо привести перечень рекомендуемой нормативной, справочной, учебной и методической литературы, дав характеристику источникам и их доступности в библиотеке университета.

Лекция №2

Тепловое потребление

Несмотря на большое разнообразие тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, кондиционирование, горячее водоснабжение, технологическая)

по изменению времени ее можно разбить на сезонную и круглогодовую. Каждая из этих нагрузок имеет свои отличительные особенности, которые необходимо четко сформулировать. При проектировании любой системы централизованного теплоснабжения о нагрузке необходимо иметь следующие данные:

- максимальную (расчетную) величину;

- суточный график тепловой нагрузки;

- годовой график тепловой нагрузки;

- продолжительность стояния соответствующих нагрузок;

- параметры тепловых нагрузок;

Далее необходимо рассмотреть сезонные тепловые нагрузки, основной из которых на всей территории страны является нагрузка отопления; определение нагрузок на отопление и вентиляцию предлагается вести в соответствии с рекомендациями СНиПа «Тепловые сети» (2.04.07-86 и 2.04.07-96*):

Qomax = q0 ⋅ A ⋅ (1 + K1), [Вт] , (1)Qvmax = K1 ⋅ K2 ⋅ q0 ⋅ A , [Вт], (2)

На основании указанных зависимостей строится график изменения нагрузок в координатах Q – tH

Для круглогодовых нагрузок имеет место большое разнообразие нагрузок, несоответствие их максимумов по времени, в связи с чем приходится строить графики теплопотребления как отдельных зданий, так и района в целом. В качестве примера приводится график теплового потребления за произвольный период n0

Тогда количество теплоты за время n0:

QHo = 0n0Q ⋅ dn , [кДж] , (3)

Время, в течение которого суммарное количество тепловой энергии будет израсходовано при максимальной нагрузке

Hm = 1Qmax ⋅ 0n0Q ⋅ dn0 , [час], (4)

Если нагрузку горячего водоснабжения считать по укрупненным показателям, то её средняя величина будет равна

Qhm = gh ⋅ m, [Вт], (5)

Для установления экономичного режима работы теплоприготовительного оборудования, определения расхода топлива и других технико-экономических показателей необходимо учитывать повторяемость тепловых нагрузок, их продолжительность, для чего строится график стояния соответствующих нагрузок.

График тепловой нагрузки по продолжительности  (график Рассандра)

Анализируя данный график, можно сделать вывод, что длительность максимального расхода теплоты обычно составляет 13% общего расхода за отопительный период. Если теплофикационное оборудование выбирать по максимальной нагрузке, большую часть года оно будет работать неэффективно. Исходя из этого, оборудование ТЭЦ необходимо подбирать так, чтобы большая часть нагрузки компенсировалась теплофикационными отборами турбин, показателем чего является коэффициент теплофикации

LT = Q0TQT , (6)

Выбор оптимального LT имеем большое значение: малый LT уменьшаем эффективность теплофикации, большой – это увеличенная выработка электроэнергии, что в конечном итоге понижает эффективность теплофикации в целом.

Для современных турбин LT ≃ 0.4 ÷ 0.7

Лекция №3

Схемы теплоснабжения

Процесс централизованного теплоснабжения состоит из трех последовательных операций:

- приготовление теплоты;

- транспортировка теплоты;

- потребление теплоты.

Комплекс зданий, сооружений, оборудования, предназначенный для выполнения указанных операций, называется системой теплоснабжения. Далее дается классификация систем, обозначаются преимущества и недостатки водяного и парового теплоносителей. Для водяных систем разбираются обе схемы – открытая и закрытая; рассмотрим преимущества и недостатки на примере последней:

Закрытые схемы имеют, как правило, устойчивый гидравлический режим, т.к. вода на нужды горячего водоснабжения из сети не отбирается, поэтому мощность СП на источнике теплоснабжения рассчитывается только на  компенсацию утечек. Учитывая сказанное, эти схемы целесообразно использовать на исходном ходе с большим содержанием солей временной жесткости

Ca(HCO3)2

Сa(HCO3)2↔ CaCO3 + CO2↑ + H2O, (1)Mg(HCO3)2↔ CO2↑ + H2O + MgCO3 → Mg(OH)2 + CO2↑, (2)

Аналогично анализируются открытые схемы, при этом надо обратить внимание на химобработку теплоносителя для таких систем. Гидравлический режим в них носит неустойчивый характер.

Паровые системы теплоснабжения бывают двух основных типов – с возвратом конденсата и без него (приведена схема с возвратом).

Паровые системы должны работать при расчетной нагрузке, что связано со сложностью регулирования отпуска теплоты. Далее необходимо сформулировать принципы выбора системы теплоснабжения на основе вида нагрузки и типа источника теплоты.

Все системы теплоснабжения по способу распределения нагрузки можно разделить на одноступенчатые и многоступенчатые, после чего необходимо дать определение и рассмотреть упрощенную схему абонентского ввода. На многоступенчатых схемах большая роль принадлежит контрольно – распределительным пунктам (КРП); дается их схема и рассматривается принцип действия.

Лекция №4

Горячее водоснабжение жилого дома.

На нужды горячего водоснабжения (ГВС) жилых, общественных и производственных зданий расходуется от 20 до 40% от общего количества вырабатываемой тепловой энергии. Освещение темы начинается с классификации ГВС, при этом большое внимание обращается на присоединение систем к магистральным тепловым сетям; ниже приводятся закрытая двухступенчатая и открытая схемы присоединения.

Закрытая двухступенчатая последовательная схема.

Открытая схема.

Далее подробно разбирается централизованна система ГВС, при этом схемы горячего водоснабжения приводятся в динамике их развития (верхняя разводка с баком – аккумулятором, верхняя с гравитационным движением теплоносителя, нижняя с принудительной циркуляцией). Система ГВС с нижней разводкой рассматривается в вариантах 5-этажных, 9-12 – этажных жилых домов и для домов с повышенной этажностью (зонная разбивка). Ниже приводится схема подключения 100-этажного жилого дома по системе отопления и системе ГВС.

При работе системы с нижней разводкой в некоторых случаях появляется необходимость использования баков – аккумуляторов, для которых характерны три режима эксплуатации. После анализа схем формулируются требования, предъявляемые к системам горячего водоснабжения. В соответствии с требованиями СНиПа дается расчет систем централизованного ГВС, в котором можно выделить следующие величины

Максимальный секундный расход

gh = 5 ⋅ g0h ⋅ L, [лсек], (1)

Максимальный часовой расход

ghrh = 0,005 ⋅ g0hrh ⋅ Lhr, [м3час], (2)

Средний за период времени Т

gTh = 0,001 ⋅ guh ⋅ UT , [м3сут], (3)

Циркуляционный расход

gcir = β ⋅ Qht4,2 ⋅ Δt, [лсек], (4)

Охарактеризовав централизованные системы, необходимо привести несколько примеров децентрализованных конструкций в динамике их развития; здесь же целесообразно дать варианты альтернативных источников.

В связи с тем, что в системах ГВС большое внимание уделяется химическому составу воды, необходимо рассмотреть способы обработки исходной воды, идущей на нужды горячего водоснабжения. Устройства для обработки необходимо рассматривать по двум основным направлениям – противокоррозионные и противонакипные, обратив особое внимание для последних на обработку водымагнитным полем.

В системах ГВС важная роль отводится аккумулированию теплоты, которая позволяет на источники теплоты уменьшить запас пиковой мощности, а на абонентских вводах уменьшить колебания температур горячей воды. Емкость аккумулятора определяется на основе интегральных графиков

Требуемый объем аккумулятора, работающего при постоянной температуре, но переменном объёме, определяется по формуле

Vак = 3600 ⋅Qmaxc ⋅ ς ⋅ (th − tс) , [м3], (5)

В аккумуляторе постоянного объема, осуществляющего запас теплоты за счет изменения температуры, емкость бака определяется по формуле

Vак = 3600 ⋅ Qmaxc ⋅ ς ⋅ (thmax − thmin) , [м3], (6)

В заключении необходимо отметить участки системы ГВС, на которых возможны максимальные потери теплоты, и рассмотреть практические мероприятия по их уменьшению.

Лекция №5

Водоподогреватели

В лекции дается понятие о теплообменных аппаратах поверхностного и смешивающего типов, приводится их классификация. Подробно разбираются конструкции кожухотрубных подогревателей пароводяного, водоводяного и емкостного типов, затрагиваются пластинчатые и спиралевидные теплообменники. Затем дается тепловой расчет, который начинается с анализа схем движения теплоносителя (прямоток, противоток) и на его основании определяется средний температурный напор

δt = Δtδ + Δtм lnΔtδΔtм , (1)

где Δtδ  - больший перепад температур, 0С; Δtм- меньший перепад температур, 0С. После этого  определяется коэффициент теплопередачи

К = 11α1 + δλ + 1α2 , [Втм2 ⋅ град], (2)

где α1 и α2 - коэффициент теплопередачи между теплоносителями и поверхностью нагрева, Вт/м2 ∙ град;  - толщина стенки м;  - коэффициент теплопроводности разделительной стенки, Вт/м ∙ град. Приводится тепловой баланс устройства при различных вариантах сочетания теплоносителей, в упрощенном виде дается гидравлический расчет.

Из подогревателей смесительного типа подробно рассматриваются гидроэлеваторы различных конструкций как имеющие наибольшее распространение:

Н – располагаемый напор теплоносителя, Па, h – напор, развиваемый гидроэлеватором, Па. На основании уравнения теплового баланса смесительного устройства выводится коэффициент смешения гидроэлеватора U, приводится порядок расчета элеватора. Дается конструкция гидроэлеватора с изменяемой геометрией сопла. После этого рассматриваются возможности установки и условия применения другой смесительной конструкции – смесительных насосов.

Так как водоподогреватели – это одно из главных звеньев конструкции тепловых пунктов, в заключении приводится упрощенная схема ТП с размещением средств измерения и регулирования.

Лекция №6

Центральное регулирование отпуска теплоты.

Для обеспечения высокого качества теплоснабжения необходимо выбрать соответствующие методы регулирования, которые могут быть классифицированы:

- По месту осуществления:

- центральное, которое осуществляется на источнике теплоснабжения по главной (однородной) нагрузке и по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения;

- местное – осуществляется непосредственно у потребителей теплоты (как правило, в МТП);

- индивидуальное – выполняется на каждом теплопотребляющем или теплоотдающем приборе.

- По регулируемым параметрам:

- качественное – изменяется температура теплоносителя;

- количественное – изменяется расход теплоносителя;

- комбинированный – сочетание качественного и количественного методов;

- регулирование пропусками – изменяется время работы установки.

Выбор способа регулирования зависит от многих факторов, но основными являются вид тепловой нагрузки и схемы абонентских вводов.

Наиболее простым является центральное качественное регулирование по однородной (отопительной) нагрузке, при этом определение температур сетевой воды ведется применительно к зависимой схеме присоединения отопительных установок, когда общее уравнение регулирования может быть представлено в виде:

Q0 = Q0Q0' = tвн − tнtвн − tн' = τ1 −τ20τ1' − τ20' = k ⋅ Δt0k' ⋅ Δt0' ;           ()

Проведя необходимые преобразования, можно получить

τ1 = tвн + Δt0' ⋅ Q00.8 + (δτ0' − 0.5 ⋅ν') ⋅ Q0; (2)τ20 = τ1 − δτ0' ⋅ Q0 = tвн + Δt0' ⋅ Q00.8 − 0.5 ⋅ν' ⋅ Q0 ; (3)τ3 = τ20 + ν' ⋅ Q0 = tвн + Δt0' ⋅ Q00.8 + 0.5 ⋅ ν' ⋅ Q0 . (4)

Принимая расчетные параметры τ1' = 1500C; τ2' = 700C; τ3' = 950C; tвн = 180С, строим график регулирования.

Отопительный график регулирования

Кривизна линий изменения температур в подающем и обратном трубопроводах обусловлена изменением коэффициента теплопередачи отопительных приборов в зависимости от температуры воды в приборах. При принудительной циркуляции воды в отопительном приборе k = const и график τ1 и τ2 принимают вид прямых линий:

τ1=tв+τ1'−tв⋅Q0                      (5)

τ20=tв+τ20'−tв⋅Q0                  (6)

Следующим способом регулирования являются регулирование разнородной нагрузки по однородной нагрузке, когда в дополнение к отопительной нагрузке появляется нагрузка горячего водоснабжения, однако ее величина незначительна (QhmQ0max≤15%).В этом случае основной отопительный график, в котором проводится излом температурных кривых при нормируемой температуре в подающей линии τ1'= 700С;(для закрытых схем присоединения).

Более сложным является построение графика регулирования при наличии существенных значений нагрузки на горячее водоснабжение; расчет в этом случае ведется на так называемую «балансовую» нагрузку

Qhδ = χδ⋅Qhm;                                  (6)

В закрытой схеме присоединения задача состоит в определении перепадов температур сетевой воды по ступеням водоподогрева:

Верхняя ступень δ1=τ1-τ10;                                            (7)

Нижняя ступень δ2=τ20-τ2;                                             (8)

На основании этих величин строится «скорректированный» график регулирования по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения.

δ=δ1'+δ2'=δ1''+δ2''=const

I – зона местного количественного регулирования;

II – зона центрального качественного регулирования.

При открытой схеме первичное построение линии изменения температур в подающей и обратной магистралях осуществляется по формулам:

τ1=tвн+Q0G0⋅(δτ0'⋅Δt0'⋅G0Q00.2−0.5⋅ν');τ20=tвн+Q0G0⋅(Δt0'⋅G0Q00.2−0.5⋅ν');

(9)

(10)

После этого производится излом температурного графика при нормируемой температуре в обратном трубопроводе τ20=600С.

На основании полученных данных можно определить режим водоразбора в открытой системе горячего водоснабжения; в диапазоне наружных температур - 19÷ -300С водоразбор ведется только из обратной магистрали, в диапазоне +8÷ -190С водоразбор смещенный с увеличением доли отбора из подающей магистрали по мере увеличения температуры наружного воздуха.

В некоторых случаях (как правило, при величинах (QhmQ0max≤0.3)может применяться качественно-количественное регулировании по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, которое может осуществляться двумя методами:

- искусственным изменением давления (гидравлического режима), что наиболее эффективно при чисто отопительной нагрузке;

- при свободном располагаемом давлении на коллекторах источника теплоснабжения.

Лекция №7

Гидравлический расчет тепловых сетей.

Схема тепловой сети определяется размещением источником тепла по отношению к району теплового потребления, характером тепловой нагрузки потребителей и видом теплоносителя. Основными принципами формирования тепловых сетей являются: простота, надежность, экономичность, минимальная протяженность трассы. Затем дается определение магистральных и распределительных сетей, радиальных, радиально-кольцевых и кольцевых схем.

Гидравлический расчет строится на известных уравнениях потерь давления при движении теплоносителя по трубам в зависимости от потерь давления по длине ∆P и в местных сопротивлениях ∆Pм

∆P = ∆P + ∆Pм = λ⋅ld⋅м22⋅ξ+ξ⋅м22⋅ξ,   [Па],   (1)

Характеризуя коэффициент гидравлического трения, необходимо напомнить о понятии эквивалентной шероховатости трубы Кэ и дать определение гидравлически гладких и гидравлических шероховатых труб. Далее формируются определения расчетного и главного участков тепловой сети.

Расчет начинается с выделения на схеме тепловой сети главной магистрали и составления для нее уравнения падения давления с учетом падения на каждом из n участков

ΔPc=1n[RΛ⋅l⋅(1+α)], [Па],           (2)

Так как в этом уравнении два неизвестных, условно принимаем падение давления вдоль главной магистрали равномерным, т.е.

RΛ1=RΛ2=...=RΔср.,          (3)

α1=α2=...=αср.,                 (4)

Тогда ΔPc = RΛср ⋅ (1+αср) ⋅ 1nl →RΛср = ΔPc(1+αср)⋅1nl, [Пам] , (5)

Гидравлический расчет ведется в два этапа: предварительный и окончательный; в лекции необходимо объяснить, что делается на каждом из этих этапов.

Гидравлический расчет имеет ряд особенностей в зависимости от  вида теплоносителя, что особенно касается паровых систем, где при движении пара по трубам давлении и плотность теплоносителя изменяются, т.е. среднее удельное падение давления есть функция RΛ = f(G;d;ς). Кроме того, для предупреждения конденсации пара за счет теплоотдачи в окружающую среду и для уточнения плотности надо проверять температуру пара в угловых точках; даются соответствующие формулы.

Затем необходимо перейти к построению пьезометрического графика, при этом подчеркнуть, что строится он для отопительного и неотопительного режимов эксплуатации,  для открытых систем дополнительного для максимального водоразбора из подающей и из обратной магистралей.

В статическом режиме эксплуатации график давлений изображается линией S-S, в динамическом при включенном насосе 1 линией К1 А1 В1 С1 С2 В2 К1.

Далее необходимо сформулировать требования, которые предъявляются при построении графика, особо выделив требования, определяемые безопасностью работы сети. После этого необходимо выполнить анализ реального пьезометрического графика, построенного с учетом рельефа местности, высот при соединенных абонентов, условно принимая, что ось трубопровода совпадает с поверхностью земли. Затем в соответствии со сформулированными требованиями проводим линии S-S и Z-Z; целесообразно нанести линию … теплоносителя N-P на основе данных таблицы

| Расчетная температура сетевой воды в подающем тр-де, 0С | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние от линии падающей маг-ли, м | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 |

Исходя из приведенного изображения рассматриваются условия работы каждого абонента и даются рекомендации по конструкции абонентского ввода. Завершается лекция характеристикой и расчетом сетевых и подпиточных насосов, количество и назначение последних зависит от схемы присоединения системы горячего водоснабжения.

Лекция №8

Гидравлический режим водяных тепловых сетей.

Гидравлическая устойчивость.

Под гидравлическим режимом тепловой сети понимается совокупность правил, норм, требований, обеспечивающих надежную и безопасную работу сети. Гидравлический режим определяем взаимосвязь между расходом теплоносителя давлением в различных точках системы в данный момент времени. Основное расчетное уравнение имеет вид

ΔP = S⋅ V2, [Па], (1)

При сооружении тепловой сети  возможно последовательное и параллельное соединение участков; для каждого из этих вариантов необходимо дать суммарную характеристику сопротивления.

В процессе эксплуатации закрытых систем возможны два варианта: абонентские вводы оборудованы авторегуляторами, в этом случае гидравлический режим системы имеет достаточно стабильный характер, и авторегуляторы на вводе отсутствуют. В этом случае потокораспределение носит хаотический характер и задача расчета состоит в определении величины расхода воды у потребителей при различного раза нарушениях. Исходными данными при этом случае схема сети, расчетный пьезометрический график и давление на коллекторах ТЭЦ.

На основании приведенной схемы определяются относительные расходы теплоносителя у каждого из абонентов; на пьезометрическом графике дополнительно отрабатывается изменение давления в сети в случае выхода из строя одного из абонентов (абонент 3).

Гидравлический режим открытых систем также рассматривается в двух вариантах, при этом в варианте с отсутствием авторегулятор центральное регулирование может осуществляться, если степень изменения расхода воды через отопительную установку одинакова у всех абонентов. Достигается это выполнением ряда предварительных условий, которые необходимо перечислить. В результате исследований установлено, что в широком диапазоне относительных сопротивлений подающей и обратной линией O ≤ Sn ≤ 0,5; O ≤ S0 ≤ 0,5 относительных нагрузок на горячее водоснабжение O ≤ ς ≤ 1 и при постоянном напоре на коллекторах станции расход воды через отопительные системы остается практически постоянны…при доле водоразбора из подающей магистрали β = 0,4.

Под гидравлической устойчивостью тепловой сети понимается её способность сохранять за данный расход теплоносителя при различных нарушениях гидравлического режима. Критерием устойчивости является коэффициент гидравлической устойчивости

y = VрабVmax , (2).

Гидравлическая устойчивость сети выше, чем меньше потери напора во внешних сетях и чем больше потери напора в абонентской системе. Далее необходимо охарактеризовать пассивные и активные методы повышения гидравлической устойчивости, ввести понятия точки регулируемого давления и нейтральной точки.

Если в тепловой сети невозможно поддерживать гидравлический режим установкой одной нейтральной точки, то в сети может быть установлено несколько таких точек; по такому принципу работают дросселирующие насосные подстанции (сооружаются при прокладке тепловой сети по местности с большой разницей геодезических отметок). После этого приводятся схемы и описывается назначение основных насосных подстанций.

Лекция №9

Потери теплоты в тепловых сетях, тепловая изоляция.

Тепловая изоляция предназначена для уменьшения тепловых потерь и обеспечения допустимой температуры на изолируемой поверхности. Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования тепловых сетей применяется при всех способах прокладки независимо от температуры теплоносителя. При выборе материала для тепловой изоляции, кроме его теплотехнических свойств необходимо учитывать механическую нагрузку, способ прокладки, агрессивность грунта и грунтовых вод и т.д. С учетом этих факторов формулируются основные требования, предъявляемые к тепловой изоляции.

В общем виде потери теплоты трубопровода тепловой сети могут быть представлены известной формулой теплопередачи через многослойную цилиндрическую стенку

ΔQ = 2π ⋅ τ − t0R ⋅ l ⋅ (1+β), [Вт], (1)

при этом β – коэффициент, учитывающий дополнительные потери теплоты неизолированными участками трубопровода (бесканальная прокладка β = 0,15; для каналов β=0,2 и при надземной прокладке β=0,25). Затем необходимо представить следующие виды прокладок, рассматривая варианты наличия и отсутствия теплоты изоляции:

- надземная прокладка;

- подземная бесканальная прокладка (здесь же рассматривается вариант совместной прокладки нескольких теплопроводов);

- подземная канальная прокладка.

Выбор экономичной толщины изоляции осуществляется на основании приведенного выше графика, когда учитываются, с одной стороны, затраты на сооружение т эксплуатацию изоляции, с другой – возникающее при этом уменьшение потерь теплоты. Пересечение этих линий дает оптимальную толщину изоляции (75мм). Далее необходимо подчеркнуть, что изоляция обратного трубопровода не всегда целесообразна, а при диаметрах свыше 300мм она должна быть подвержена технико-экономическим обоснованием.

Лекция №10

Арматура тепловых сетей, опоры и компенсаторы.

Основными видами запорной арматуры, применяемой в тепловых сетях, являются вентили и задвижки. Вентиль – запорное устройство, в котором перемещение регулирующей органа происходит в плоскости, перпендикулярной оси потока; в задвижке перемещение происходили параллельно оси потока. По действующим нормативам запорная арматура в тепловых сетях должна быть установлена на всех ответвлениях от главной магистрали; установка ее на главной магистрали определяется принципом секционирования сети и зависит от диаметра магистральных участков. К арматуре тепловых сетей относятся также фланцы, заглушки и фасонные части.

Трубы, применяемые при сооружении тепловых сетей, должны обладать:

- высокой механической прочностью;

- устойчивостью против коррозии;

- малой шероховатостью внутренней поверхности;

- малым коэффициентом температурных удлинений;

- простотой и надежностью соединения отдельных участков трубопровода.

При установлении труб чаще всего используются так называемые «спокойные» стали; при параметрах P > 0,7 МПа и t >1150C используются стали с легирующими добавками. По технологии изготовления трубы разделяются: при d > 400мм – электросварные с продольным или спиралевидным швом. Последний  должен подвергаться 100% неразрушающем, контролю сварных швов. При сооружении теплопроводов желателен 100% контроль стыков механически или кристаллографическим методом.

Опоры теплопроводов подразделяются на подвижные и неподвижные. Неподвижные опоры воспринимают на себя усилия, возникающие при тепловом удлинении трубопроводов и бывают щитовые, лобовые и хомутовые; применение того или иного вида опор зависит в основном от варианта прокладки. Подвижные опоры воспринимают все трубопровода с теплоносителем и обеспечивают его перемещение на строительных конструкциях; они могут быть скользящими, катковыми (роликовыми) и подвесными. Говоря об опорах необходимо подчеркнуть, что компенсация температурных удлинений назначается при температуре теплоносителя +500С и выше, а тепловое удлинение определяется по известной формуле

Δl = a ⋅ L ⋅ (t−t0), (м), (1)

Все компенсирующие температурные удлиненные устройства делятся на две основные группы:

- осевые компенсаторы;

- радиальные компенсаторы;

Осевые компенсаторы компенсируют температурные удлинения, возникающие только по оси трубопровода (±50) и могут быть трех основных видов: сальниковые, линзовые (сильфонные).  Разрез сальникового компенсатора приводится ниже (односторонний вариант):

Сальниковые уплотнение изготавливается из прографиченного асбестового шнура, смазанного специальными маслами. Замена набивки сальника практически невозможна, поэтому при потере со временем компенсирующей способности компенсатор вырезают и заменяют на новый. Широко распространены также линзовые компенсаторы с количеством линз в пакете 3-4 (не более,6).

К достоинствам радиальных компенсаторов следует отнести простоту, надежность и нет необходимости в постоянном уходе, к недостаткам – большие размеры в плоскости. К радиальным компенсаторам относятся углы поворотов, П, Z, V – образные вставки, различные эластичные прокладки и т.д. Данные компенсаторы позволяют неуравновешенные силы внутреннего давления не переносить на неподвижные опоры. Установка радикальных компенсаторов осуществляется с предварительной растяжкой, расчет ведется по методу «упругого центра тяжести».

Лекция №11

Строительные конструкции. Прокладка тепловых сетей.

Теплосетью называется комплекс зданий, сооружений, установок, предназначенных для транспортировки теплоты от теплоисточника к теплопотребителю. Основной частью теплоносителя является трубопровод, который в общем случае состоит из трех элементов:

- трубопровод, по которому транспортируется теплоноситель;

- тепло- и гидроизоляция, предназначенная для защиты трубопровода от наружной коррозии и уменьшения потерь теплоты;

- несущая конструкция, воспринимающая два трубопровода и теплоносителя, нагрузки от грунта, движущегося транспорта, ветра и т.д. Сюда же относятся подземные и надземные сооружения тепловых сетей, которые можно подразделить на

а – тоннели (глубина заложения 10-40м);

б – проходные каналы (глубина заложения 2-10м);

в – полупроходные каналы (0,5-2,0м);

г – непроходные каналы (0,5 – 1,0м);

д – бесканально с непосредственной укладкой трубопровода в грунт (0,5÷1,0м). В канальных прокладках параметры теплоносителя могут достигать P ≤ 2,2Мпа и t ≤ 500C, при бесканальных прокладках t ≤ 1800C.

Надземная прокладка осуществляется на отдельно стоящих стойках (е,ж,з) и эстакадах (и).

На территории промышленных предприятий межцеховые коммуникации иногда прокладывают на кронштейнах, заделанных в стены здания. Стойки могут быть деревянными, металлическими и железобетонными; по воспринимаемой нагрузке подразделяются на промежуточные и анкерные. Данные способ прокладки распространен на территориях промышленных предприятий и на площадках, свободных от застроек. Особенно широко она применяется в районах с высоким уровнем грунтовых вод или на сильно пересеченной местности. Надземная прокладка имеет два существенных достоинства: значительное снижение капитальных затрат (на 30÷60%) и снятие ограничений по температуре теплоносителя, характерное для канальных прокладок.

Строительство тепловых сетей в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в просадочных и вечномерзлых грунтах, а также в районах горных выработок осуществляется с учетом дополнительных требований, изложенных в и.13 СНиПа «Тепловые сети». Пересечение теплотрассы с надземными и подземными сооружений в каждом конкретном случае определяется местными условиями. Закрытый переход может производиться проколом или продавливанием стального футляра, а при совместной прокладке нескольких коммуникаций – методом щитовой проходки. Если невозможно обеспечить необходимое заглубление под пересекаемым сооружением, переход выполняется надземным (чаще всего над автомобильными и железными дорогами, реками, оврагами и т.д.). Подводные переходы выполняются в стальных футлярах (дюкерах), представляющих собой сварной цилиндр диаметром до 3м с толщиной стенки  = 12+16мм.

На СМР и земляные работы при сооружении тепловых сетей расходуется от 45 до 80% общей стоимости строительства, поэтому с целью уменьшения капвложений прорабатываются несколько вариантов трассы. Выбор трассы производят на рабочем генплане, где указываются все надземные и подземные сооружения, а также объекты перспективного строительства. В пояснительной записке к генплану указываются тепловые нагрузки районов, глубина заложения и высота построек, характеристика грунтов, уровень грунтовых вод, геодезические отметки поверхности земли и т.д.

При построении продольного профиля основное внимание уделяется расстоянию по вертикали до существующих инженерных сооружений:

К исполнению принимается вариант с максимальным приближением продольного профиля к прямой линии с соответствующим уклоном ее к горизонту (для водяных тепловых сетей 0,002). Если невозможно избежать пересечения трассы с существующими коммуникациями и линиями городского транспорта, то они должны выполняются под углом 900 и в исключительных случаях – под углом не менее 450.

Лекция №12

Источники теплоснабжения.

Высшей формой централизованного теплоснабжения является теплофикация, основой которой является комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на ТЭЦ. В этом случае основная часть тепловой нагрузки удовлетворяется отработавшей при выработке электроэнергии теплотой от установленных на ТЭЦ теплофикационных турбин мощностью от 50 до 250 МВт. Эти турбины работают на высоких и сверхкритических параметрах пара и могут быть двух основных типов: конденсационные с отбором пара (ТиПТ) и с противодавлением (P). На рисунке показана принципиальная тепловая схема ТЭЦ с турбиной типа ПТ и начальными параметрами пара 13МПа и 5650С. Теплоноситель из теплогенератора 3 поступает в турбину 1 на одном валу с которой находится электрогенератор 2. Отработавший в ЧВД пар повышенного давления (1,2÷1,5 МПа) через коллектор 28 подается в паровую сеть и используется на технологические нужды; в случае остановки турбины подача пара может вестись через РОУ (под. 31)

Рис.1 Принципиальная тепловая схема ТЭЦ.

Отработавший пар низкого давления (0,05-0,25 МПа) из теплофикационных отборов турбин используется для подогрева сетевой воды, циркулирующей в тепловой сети. Охлажденная (обратная) вода поступает через обратный коллектор 27 в бустерный (вспомогательный) насос 35 и подается им в трубный пучок 3: конденсатора для предварительного подогрева сетевой воды отработавшим паром, поступающим в конденсатор 4. Оттуда сетевая вода поступает в два последовательно включенных сетевых подогревателя 5 и 6, а затем в сетевой насос 7 и подается им непосредственно или через пиковый водогрейный котел 34 в подающую магистраль теплосети через подающий коллектор 26.

Конденсат отработавшего пара поступает из конденсатора 4 в конденсатный насос 11 и через регенеративные подогреватели низкого давления 13-16 в деаэратор 17, откуда он забирается питательным насосом 21 и через систему подогревателей высокого давления (ПВД) 18-20 подается в парогенератор 3.

В водяных тепловых сетях всегда имеет место утечка теплоносителя через различного рода неплотности . Для компенсации утечек вода из гор. Водопровода поступает в систему химводоочистки 36, откуда насосом 24 подается в деаэратор 9, обогреваемый отработавшим паром из турбины. В закрытых схемах, где величина подпитки обычно невелика, в качестве деаэратора подпиточной воды используются деаэраторы атмосферного типа. Из него вода поступает в подпиточный насос 10м подается им через регулирующий клапан 33 во всасывающую линию бустерного насоса 35. Импульс для регулирования подпитки берется из точки на перемычке, соединяющей … и всасывающий патрубки сетевого насоса. Когда утечка превышает подпитку, давление в импульсной точке снижается, что приводит к открытию регулирующего клапана 33 и увеличению подпитки и наоборот. В открытых схемах теплоснабжения в качестве деаэратора подпиточной воды (под. 9) используются деаэраторы вакуумного типа.