МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Теплогазоснабжения, климатехника и альтернативные энергоустановки»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Энергоэффективные системы централизованного теплоснабжения»

для магистров направления подготовки 08.04.01 Строительство

направленности Теплогазоснабжение и вентиляция

заочной формы обучения

Ростов – на – Дону

2025 год

Контрольная работа

Сравнительный анализ годового теплового потребления зданий с учетом энергоэффективности

Цель работы: Освоить методику расчета годового теплопотребления здания. Провести сравнительный анализ теплопотребления для зданий с традиционными и энергоэффективными технологиями.

1. Общие сведения

Расчет годового теплопотребления здания является важной задачей в проектировании, эксплуатации и модернизации систем теплоснабжения. Он позволяет:

- определить необходимую мощность источников тепла (котельных, ТЭЦ, тепловых насосов);

- оптимизировать затраты на отопление и горячее водоснабжение (ГВС);

- оценить энергоэффективность здания и потенциал его модернизации;

- спрогнозировать экологическую нагрузку (выбросы CO₂, потребление топлива).

Расчет применяют при:

- проектирование новых зданий – для выбора системы отопления и утепления ограждающих конструкций.

- энергоаудите существующих зданий – для выявления потерь тепла и разработки мер по энергосбережению.

- разработке программ энергоэффективности – в коммунальном хозяйстве и государственных инициативах.

- в теплоснабжающих организациях – для планирования нагрузок на сети и тарифной политики.

Данные расчет проводят инженеры-теплотехники (при проектировании зданий и систем отопления), энергоаудиторы (при обследовании существующих объектов), эксплуатационные службы (для контроля и оптимизации потребления тепла), научные исследователи (при разработке новых энергосберегающих технологий).

2. Исходные данные (пример)

Для расчетов используются следующие параметры:

### Общие параметры здания (базовый вариант):

Длина здания, L = 86 м

Ширина здания, W = 14 м

Высота здания, H = 20 м

Коэффициент остекления, φ=0,2

Температура внутри здания, tвн=18°C

Расчетная температура наружного воздуха для отопления, tн.о=−25°C

Средняя температура за отопительный период, tн.ср=−3,2°

Длительность отопительного периода, nо=4920

Полная длительность работы системы за год, n=8400

### Таблица 1 Значения коэффициентов теплопередачи

| Ограждающая конструкция | Базовый вариант, k (Вт/м²·°C) | Энергоэффективный вариант, k (Вт/м²·°C) |
| --- | --- | --- |
| Стены (kст​) | 1,20 | 0,50 (утепление пенополистиролом) |
| Окна (kок​) | 3,23 | 1,40 (трехкамерные стеклопакеты) |
| Потолок (kпт​) | 0,90 | 0,30 (доп. теплоизоляция) |
| Пол (kпл​) | 0,77 | 0,35 (утепление XPS) |

### Дополнительные параметры для ГВС:

Обеспеченность жилой площадью, fж=10 м²/чел

Средненедельный расход воды, a = 105 кг/(сут·чел)

Температура холодной воды, tx=5°C

Температура горячей воды, tг=60°C

Количество жителей: 376 чел

Теплоемкость воды: 4,187 кДж/(кг·°C)

Продолжительность отопительного периода: 205 суток (4920 ч)

Продолжительность летнего периода: 145 суток (3480 ч)

3. Пример расчета теплопотерь здания (базовый вариант без энергоэффективных технологий)

3.1. Определение площадей ограждающих конструкций

Площадь стен (с учетом остекления):

Fст=(L+W)×2×H×(1−φ)=(86+14)×2×20×0,8=3200 м²​

Площадь окон:

Fок=(L+W)×2×H×φ=100×2×20×0,2=800 м²

Площадь потолка и пола:

Fпт=Fпл=L×W=86×14=1204 м²

3.2. Удельные теплопотери через ограждения

q=ki×FiV=1,2*3200+3,23*800+0,9*1204+0,77*120424080=0,350

где:

- ki​ - коэффициент теплопередачи i-ой конструкции, Вт/(м²·°C)

- Fi​ - площадь i-ой конструкции, м²

- V - объем здания, м³

### 3.3. Расчетные теплопотери

Qт=q×V×(tвн−tн.о)

Qт​=0,350×24080×(18−(−25))=0,350×24080×43=362кВт=0,362МВт

3.4 Средняя нагрузка отопления

Формула:

3.5. Годовой расход теплоты на отопление

Qогод=Qоср×nо×3,6

Qогод​=0,178×4920×3,6=3154 ГДж/год

3.6. Годовой расход теплоты на ГВС

Суточный расход тепла:

Qсут=376×105×4,187×(60−5)×10−6=9,09 ГДж/сут

Зимний период (вода 5°C):

Qзима=9,09×205=1863 ГДж

Летний период (вода 15°C):

Qлето=376×105×4,187×(60−15)×10−6×145=1078 ГДж

Суммарный годовой расход:

### Qгвсгод=1863+1078=2941 ГДж/год

### 3.7. Суммарное теплопотребление (базовый вариант без энергоэффективных технологий)

Qсумгод​=3154+2941=6095ГДж/год

## 4. Пример расчета теплопотерь здания (энергоэффективный вариант)

### 4.1. Удельные теплопотери с улучшенной изоляцией

### 4.2. Расчетные теплопотери

### Qт.эф​=0,145×24080×43=150 кВт=0,150 МВт

4.3. Средняя нагрузка отопления

### 4.4 Годовой расход теплоты на отопление

### Qо.эф год​=0,074×4920×3,6=1310 ГДж/год

### 4.5. Суммарное теплопотребление (энергоэффективный вариант)

## Qсум.эф год​=1310+2941=4251 ГДж/год

## 5. Сравнительный анализ

| Показатель | Базовый вариант | Энергоэфф. вариант | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Отопление (ГДж/год) | 3154 | 1310 | 58,5% |
| ГВС (ГДж/год) | 2941 | 2941 | 0% |
| Суммарное (ГДж/год) | 6095 | 4251 | 30,3% |

Вывод:
Применение энергоэффективных технологий позволяет снизить годовое теплопотребление на 30,3%, при этом основная экономия достигается за счет сокращения затрат на отопление. Для ГВС экономия возможна только при установке теплонасосов или солнечных коллекторов, что не рассматривалось в данном расчете.

Выполнение работы

Работу следует выполнять в тонкой тетради для контрольных работ. Выполненную работу необходимо зарегистрировать на кафедре в ауд.21-406 и сдать на проверку. Для выполнения контрольной работы необходимо получить у преподавателя свой вариант исходных данных. Работа, выполненная не по своему варианту, к проверке не принимается.

Расчет по своему варианту произвести по образцу. Сделать сравнительный анализ и вывод. После контрольной работы письменно ответить на контрольные вопросы.

Таблица - Исходные данные по вариантам

| Вариант | Длина м | Ширина м | Высота м | kст баз./эфф. Вт/(м²·°C) | kок баз./эфф Вт/(м²·°C) | kпт баз./эфф. Вт/(м²·°C) | kпл баз./эфф Вт/(м²·°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 15 | 30 | 1,2 / 0,5 | 3,2 / 1,4 | 0,9 / 0,3 | 0,77 / 0,35 |
| 2 | 77 | 13 | 22 | 1,1 / 0,45 | 3,0 / 1,2 | 0,85 / 0,28 | 0,72 / 0,32 |
| 3 | 85 | 16 | 28 | 1,3 / 0,55 | 3,5 / 1,6 | 0,95 / 0,35 | 0,82 / 0,38 |
| 4 | 68 | 12 | 24 | 1,0 / 0,42 | 2,8 / 1,1 | 0,8 / 0,25 | 0,68 / 0,30 |
| 5 | 95 | 18 | 32 | 1,4 / 0,6 | 3,6 / 1,7 | 1,0 / 0,4 | 0,85 / 0,4 |
| 6 | 82 | 14 | 26 | 1,25 / 0,52 | 3,3 / 1,5 | 0,92 / 0,33 | 0,78 / 0,36 |
| 7 | 88 | 17 | 29 | 1,35 / 0,58 | 3,4 / 1,55 | 0,97 / 0,37 | 0,81 / 0,39 |
| 8 | 72 | 11 | 20 | 0,95 / 0,4 | 2,7 / 1,0 | 0,75 / 0,22 | 0,65 / 0,28 |
| 9 | 105 | 20 | 35 | 1,5 / 0,65 | 3,8 / 1,8 | 1,1 / 0,45 | 0,9 / 0,45 |
| 10 | 78 | 15 | 25 | 1,15 / 0,48 | 3,1 / 1,3 | 0,88 / 0,3 | 0,75 / 0,34 |

Контрольные вопросы

- Перечислить основные принципы энергоэффективности в строительстве.

- Как снижение коэффициентов теплопередачи ограждающих конструкций влияет на теплопотери здания?

- Почему при расчете ГВС учитывается сезонное изменение температуры холодной воды?

- Какие современные материалы и технологии используются для повышения энергоэффективности зданий?

- Почему удельные теплопотери выражаются в Вт/(м³·°C), а не в Вт/м²?

- Как коэффициент остекления влияет на баланс теплопотерь через окна и стены?

- Какие дополнительные меры можно предложить для снижения энергопотребления на ГВС?

- Как изменение климатических параметров (например, повышение средней зимней температуры) повлияет на эффективность энергосберегающих мероприятий?

- Почему при выборе утеплителя важно учитывать не только его теплопроводность, но и долговечность, паропроницаемость и экологичность?

Список информационных источников

- СП 50.13330.2024 "Тепловая защита зданий" (актуализированная редакция СНиП 23-02-2003). - М.: ФАУ "ФЦС", 2024. - 98 с.

- Ушаков В.А., Иванов В.А. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ // Вестник науки №2 (59) том 4. С. 328 - 341. 2023 г. ISSN 2712-8849 // Электронный ресурс: https://www.вестник-науки.рф/article/7411 (дата обращения: 26.08.2025 г.)