Контрольная работа

по

дисциплине

«Совершенствование интеллектуальных систем управления теплоснабжением объектов»

2025

1.ТЕПЛОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Задание

Пример.  Определить годовые расходы теплоты на отопление, горячее водоснабжение и суммарный для здания длиной 86 м, шириной 14 м и высотой 20м. Коэффициент остекления (отношение поверхности окон к общей поверхности вертикальных наружных ограждений) φ=0,2. kст=1,20 Вт/(м2°с); kок=3,23 Вт/(м2°с); kпт=0,90 Вт/(м2°с); kпл=0,77 Вт/(м2°с)

Температура внутреннего воздуха tвн=18°с, а расчетная для отопления температура наружного воздуха tн.о.=-25°с.Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tн.ср.=-3,2°с. Длительность отопительного периода nо=4920 часов. Полная длительность работы тепловой сети за год n=8400 часов.

Обеспеченность жилой площадью fж=10м2/чел. Средненедельный расход воды за сутки на 1 человека а=105 кг/(сут*чел); температура холодной (водопроводной) воды для зимнего периода tx=5°с; температуру нагретой местнрй воды tг=60°с. Объемный коэффициент здания Коб=V/Fж=6,4м3/ м2 (Fж-жилая площадь м2).

Решение.  Поверхности стен, окон, потолка и пола:

Fст=(86+14)*2*20*0,8=3200 м2;

Fок=(86+14)*2*20*0,2=800м2;

Fпт=Fпл=86*14=1204м2.

Наружный объем здания:

V=86*14*20=24080м3.

Удельные теплопотери теплопередачей через наружные ограждения здания:

q=ƩkFF =

= (1,2*3200+3,23*800+0,9*1204*0,8+0,77*1204*0,7)24080 = 0,326 Вт/(м3 ч °с).

Расчетные теплопотери теплопередачей через наружные ограждения здания:

Qт=qo V(tвн- tн.о)=0,326*24080(18+25)=337000 Вт=0,337 МВт.

Средняя за отопительный период нагрузка отопления определяется пересчетом:

Qоср=tвн-tнсрtвн-tн.о=0,03718+3,218+25=0,166 МВт.

Годовой расход теплоты на отопление:

Qогод=Qосрn0=0,166*17,7*106=2940 ГДж/год.

Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение подсчитывается для зимнего и летнего периода отдельно.

Жилая площадь здания:

Fж= V/ Коб=24080/6,4=3760 м2.

Число жителей здания:

М= Fж// fж=3760/10=376 чел.

Тепловая нагрузка горячего водоснабжения для зимнего периода средненедельная:

Qг.зср.н=αМс(tг-tх)nc=105*376*4190(60-5)3600*24=0,105 МВт.

Тепловая нагрузка горячего водоснабжения для летнего периода средненедельная:

Qг.лср.н=αМс(tг-tх)nc=105*376*4190(60-15)3600*24=0,086 МВт,

Qггод=Qг.зср.н*nо+Qг.лср.н*n-nо=                         0,105*17,7*106+0,086*12,5*106=2933,5 ГДж/год.

Суммарный годовой расход теплоты:

Qгод=Qогод+Qггод=2940+2933,5=5873,5 ГДж/год.

2.РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Задание

Пример. При расчетной температуре наружного воздуха для отопления tн.о=-32°с температура воды в подающем трубопроводе отопительной сети τ1=150°с и в обратном τ2=70°с. Расчетная внутренняя температура отапливаемых помещений tвн=18°с. Определить температуру в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при температуре наружного воздуха tн=-7°с, если эта сеть работает по графику центрального качественного регулирования.

Решение. Относительная тепловая нагрузка при tн=-7°с:

Qo. отн.= Qo/ Qр.o=( tвн-tн)/ ( tвн-tн.о.)=(18+7)/(8+32)=0,5.

Температура воды в подающем и обратном трубопроводах при tн=-7°с:

τ1.тек.=tвн+(τ1-tвн)Qo. отн=18+150-180,5=84°с,

τ2.тек.=tвн+(τ2-tвн)Qo. отн=18+70-180,5=44°с.

3.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Задание

Пример.  Определить удельное линейное падение давления для воды с температурой  τ=75°с, проходящей по трубопроводу d=100мм со скоростью ω=0,2м/с. Эквивалентная шероховатость трубопровода kэ=0,5мм.

Решение. Кинематическая вязкость и плотность воды при τ=75°с υ=0,391*10-6м2/с и ρ=975кг/м3.

Число Рейнольдса:

Re=ωdυ=0.2*0.10,391*10-6=51100.

Предельное число Рейнольдса:

Reпр=568dkэ=568*0,10,0005=113500.

Поскольку 2300<Re<Reпр, то коэффициент гидравлического трения определяем по формуле Альтшуля:

λ=0,11(kэd+68Re)0.25=0,11(0,00050,1+6851100)0,25=0,31.

Удельное линейное падение давления:

Rл=λω2ρ2d=0.031*0.22*9752*0.1=6.04  Па/м.

4. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ

Задание

Пример. Определить тепловые потери 1 м подающего и обратного теплопроводов с наружным диаметром d=273 мм, проложенного бесканально в грунте на глубине h=1,8 м с расстоянием между осями труб b=520 мм.

Температура воды в подающем трубопроводе τ1=150 °с, а в обратном трубопроводе τ2=70 °с. Температура грунта на глубине заложения труб t0=2 °с. Теплопроводность изоляции  λи=0,116 Вт/м2℃, толщина ее на подающем трубопроводе δ1=70 мм и на обратном δ2=40 мм. Теплопроводность грунта λи=1,75 Вт/м2℃.

Решение. Так как hdн=1,80,413>2, то расчет ведем по формулам для трубопроводов глубокого заложения.

Термическое сопротивление подающего и обратного трубопроводов:

R1=12πλиlndи1d+12πλгрln4hdи1=12*3,14*0,116ln0,4130,273+12*3,14*1,75ln4*1.80.413=0.828 м°сВт,

R2=12πλиlndи2d+12πλгрln4hdи2=12*3,14*0,116ln0,3530,273+12*3,14*1,75ln4*1.80,353=0,624 м°сВт.

Условное термическое сопротивление, учитывающее взаимное влияние труб:

R0=12πλгрln1+(2hb)2=12*3,14*1,75ln1+(2*1,80,52)2=0,177 м°с/Вт .

Удельные тепловые потери подающего и обратного теплопроводов:

q1=τ1-t0R2-(τ2-t0)R0R1R2-R02=150-20,624-70-20,1770,828*0,624-0,1772=165 Вт/м,

q2=τ2-t0R1-(τ1-t0)R0R1R2-R02=70-20,828-150-20,1770,828*0,624-0,1772=61,6 Вт/м.

Суммарные удельные тепловые потери:

q=q1+q2=165+61,6=226,6 Вт/м.