Карта тестовых заданий

Компетенция: ПК-2 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции

Индикатор: ПК-2.10 Разрабатывает специальные технические условия на проектирование конструктивных решений систем кондиционирования воздуха и холодоснабжения

Дисциплина: Энергоэффективные системы кондиционирования воздуха и холодоснабжения

Описание теста:

- Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

Кодификатором теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

Выберите один правильный ответ

Простые (1 уровень)

- Для систем холодоснабжения, обеспечивающих круглосуточное, сезонное или круглогодичное поддержание заданных параметров воздуха в кондиционируемых помещениях с повышенными требованиями надежности работы оборудования следует предусматривать резервирование источников холода, равное в процентном соотношении

А) 100

Б) 50

В) 20

- Потери холода в оборудовании и трубопроводах систем холодоснабжения, %, не должны превышать от холодопроизводительности холодильной установки

А) 7

Б) 10

В) 5

- Устье выхлопных труб для выброса хладона вверх из предохранительных клапанов     следует предусматривать

А) Не более чем на 2 м выше кровли и не менее чем на 5 м выше уровня земли

Б) Не менее чем на 2 м выше кровли и не менее чем на 5 м выше уровня земли

В) На 2 м выше кровли и не менее чем на 6 м выше уровня земли

- Максимальную и минимальную температуру и качество воды (незамерзающего раствора), подаваемой в испарительные и конденсаторные контуры холодильных машин, следует принимать в соответствии с

А) Расчетными данными

Б) ГОСТ 12.2.233

В) Техническими условиями на холодильные машины

5  Расчетный перепад температур, °C, холодной и оборотной воды (раствора) в испарителе и конденсаторе рекомендуется принимать в пределах

А) 4 – 6

Б) 3 – 5

В) 2 – 4

6 Наибольшим КПД обладает холодильная установка

А) Воздушная

Б) Парокомпрессионная

В) Паровая

Средне –сложные (2 уровень)

7  При работе холодильных машин и кондиционеров значительные потери давления происходят

А) На сложных участках

Б) На входе и выходе

В) Только на выходе

8 Выделите группы холодильных установок по виду хладагента

А) Газовые, паровые

Б) Абсорбционные

В) Газовые, воздушные

9 К элементам парокомпрессионной холодильной машины, кроме компрессора, относят

А) Конденсатор, испаритель и регулирующий вентиль

Б) Конденсатор и регулирующий вентиль

В) Только конденсатор

10 В процессах кипения и конденсации насыщения остаются неизменными

А) Только давление

Б) Только температура

В) Температура, давление

11 К бесканальным сплит-системам кондиционирования воздуха относят системы, которые

А) Используют солнечную энергию для охлаждения

Б) Используют воду для охлаждения

В) Не требуют установки воздуховодов

12 Воздушно-тепловые насосы представляют собой насосы, которые используют

А) Воду для регулирования температуры в помещении

Б) Воздух для регулирования температуры в помещении

В) Солнечную энергию для отопления и охлаждения

13 К аварийным системам вентиляции и кондиционирования воздуха следует отнести системы, которые

А) Предотвращают аварии в работе основной системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Б) Работают только в экстренных ситуациях

В) Обеспечивают постоянное качество воздуха в помещении

14 Аварийная система вентиляции и кондиционирования воздуха в случае аварии

А) Отправляет сигнал на пульт управления

Б) Начинает работать в режиме высокой мощности, а затем отключается

В) Переключается на работу от аварийного источника питания

15 Требования, предъявляемые к системам кондиционирования воздуха на опасных производствах

А) Надежность, эффективность и безопасность

Б) Экономичность, скорость и мощность

В) Компактность, удобство и доступность

16 К мерам по обеспечению безопасности при эксплуатации системы кондиционирования воздуха относятся

А) Регулярная проверка и обслуживание системы

Б) Проведение обучения сотрудников по правилам работы с системой

В) Использование индивидуальных средств защиты

17 Факторы, которые необходимо учитывать при выборе системы вентиляции на опасном производстве

А) Размер помещения и количество сотрудников

Б) Тип производства и характеристики загрязнений

В) Уровень шума и освещения

18 К системам автоматического управления кондиционированием воздуха следует отнести систему, которая

А) Позволяет автоматически регулировать параметры воздуха в помещении

Б) Обеспечивает постоянный поток свежего воздуха в помещении

В) Очищает воздух от загрязнений

19 Виды противопожарных систем вентиляции и кондиционирования воздуха

А) Переносные и стационарные

Б) Автоматические и ручные

В) Вентиляционные и отопительные

20 К требованиям, предъявляемым к эксплуатации противопожарных систем вентиляции и кондиционирования воздуха на производстве, относят

А) Отключение при отсутствии людей в помещении

Б) Использование только в рабочее время

В) Регулярную проверку работоспособности

21 Влагосодержание приточного воздуха в теплый период года в однозональной системе кондиционирования воздуха поддерживается на заданном уровне изменением

А) Подачи наружного воздуха

Б) Температуры воды, подаваемой в камеру орошения

В) Подачи теплоносителя к калориферам первого подогрева

22 Количество воздуха, которое необходимо подавать системами кондиционирования воздуха определяется исходя из условий ассимиляции

А) Тепловлагоизбытков и обеспечения допустимых концентраций в воздухе помещений выделяющихся вредных газов и паров

Б) Тепловлагоизбытков и обеспечения допустимых концентраций в воздухе помещений выделяющихся вредных газов, паров и пыли

В) Только тепловлагоизбытков

Сложные (3 уровень)

23 Расчетные внутренние условия кондиционируемых помещений выбираются в зависимости от

А) Назначения помещения и времени года

Б) Назначения помещения и климатических условий местности

В) Времени года и климатических условий местности

24 При построении процесса кондиционирования воздуха в кондиционере с первой рецеркуляцией необходимо учитывать

А) Расположение зон подачи и удаления воздуха, а также мест забора воздуха, направляемого на рецеркуляцию

Б) Где осуществляется смешивание наружного и рециркуляционного воздуха, а также мест забора воздуха

В) Где осуществляется смешивание наружного и рециркуляционного воздуха

25 Применяя одноступенчатую систему косвенного испарительного охлаждения, теоретически можно охладить основной поток воздуха до значения температуры

А) Мокрого термометра начального состояния воздуха

Б) Сухого термометра начального состояния воздуха

В) Точки росы начального состояния воздуха

Задания на установление соответствия

Установите соответствие между левым и правым столбцами.

Простые  (1 уровень)

| 26 Установите соответствие: - К естественным источникам холода в системах холодоснабжения относят - К искусственным источникам холода в системах холодоснабжения относят | А) холодильные машины, хладоновые установки Б) наружный воздух, артезианская вода |
| --- | --- |
| 27 Установите соответствие: 1 Устье выхлопных труб для хладона следует предусматривать выше окон и дверей 2 Устье выхлопных труб хладона следует предусматривать выше поверхности земли | А) на 2 м Б) на 5 м |
| Средне-сложные (2 уровень) 28 Установите соответствие: 1 Низконапорный насос для обеспечения циркуляции жидкости (воды, растворов) во внутреннем контуре воздухонагревателя или воздухоохладителя, подключаемого к трубопроводам источника теплоты или холода 2 Насос для подачи жидкости (воды, растворов) по трубопроводам от источника теплоты или холода к воздухонагревателю или воздухоохладителю, рассчитанный на преодоление гидравлического сопротивления сети, теплообменных аппаратов, регулирующих клапанов и арматуры | А) Сетевой насос Б) Циркуляционный насос |
| 29 Установите соответствие: 1 Система, в которой холодная вода (раствор) забирается из испарителя холодильной машины, подается к потребителю и возвращается в испаритель одним и тем же сетевым насосом 2 Система, в которой во внутреннем контуре вода забирается сетевым насосом или насосами из бака отепленной воды, подается в испаритель холодильной машины и затем в бак холодной воды, а во внешнем контуре другим сетевым насосом (насосами) забирается из бака холодной воды, подается к потребителям и возвращается в бак отепленной воды | А) Система холодоснабжения двухконтурная Б) Система холодоснабжения одноконтурная |
| 30 Установите соответствие: 1 Холодильный шкаф, подходящий для хранения полуфабрикатов, кондитерских и кулинарных изделий имеет тип охлаждения 2 Холодильный шкаф, подходящий для хранения упакованных продуктов, имеет тип охлаждения | А) Статический Б) Динамический |
| 31 Установите соответствие: 1 Подача хладагента осуществляется благодаря разнице давлений 2 Подача хладагента осуществляется с помощью насоса | А) Насосная схема холодоснабжения Б) Безнасосная схема холодоснабжения |
| 32 Установите соответствие: 1 К естественным хладагентам относят 2 К искусственным хладагентам относят | А) Хладон Б) Аммиак, воздух, вода, углекислота |
| 33 Установите соответствие: 1 Энергетический потенциал энергоносителей определяется для горячих ВЭР 2 Энергетический потенциал энергоносителей определяется для тепловых ВЭР 3 Энергетический потенциал энергоносителей определяется для ВЭР избыточного давления | А) Перепадом энтальпий Б) Работой изоэнтропного расширения В) Низшей теплотой сгорания |
| 34 Установите соответствие: 1 Устройство, предназначенное для регулирования перегрева пара холодильного агента 2 Устройство автоматики, предназначенное для поддержания давления отдельных участков системы холодоснабжения | А) Терморегулирующий вентиль Б) Регулятор |
| Сложные (3 уровень) 35 Установите соответствие: 1 В зависимости от типа конструкции компрессора различают следующие типы холодильных установок 2 В зависимости от характера движения воздуха различают следующие типы холодильных установок | А) С естественной и принудительной циркуляцией Б) Герметичные, полугерметичные, открытые |

Задания открытого типа

Задания на дополнение

Напишите пропущенное слово.

Простые  (1 уровень)

36	Охлаждение тел до температуры ниже температуры окружающей среды осуществляется с помощью холодильных установок, тепловой цикл которых является ______

37	Децентрализованное холодоснабжение подразумевает  использование агрегата для каждого потребителя, который является ____________

38	Подача незамерзающей жидкости с вредными веществами 1-3 класса опасности в зональные охладители, системы холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, кондиционеров, установленные в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях, не допускается согласно __________

39 Устройство, предназначенное для охлаждения/нагрева воздуха за счет циркулирующего через теплообменник тепло/хладоносителя называется ______________

40 Обратимый круговой процесс, в котором совершается превращение теплоты в работу представляет собой цикл  _______________

41 Охлаждение конденсатора на установках большой мощности и хладопроизводительности обычно является   ___________

42 Для гидравлических контуров системы холодоснабжения, находящихся за пределами теплого контура здания полностью или частично, в качестве хладоносителя следует применять незамерзающие жидкости со сроком эксплуатации не менее ___________

43 Первая фаза цикла холодильной машины заключается в выходе, находящегося в парообразном состоянии _____________

44 Замкнутая система из аппаратов и устройств, предназначенных для осуществления холодильного цикла называется ________________

45 Радиатор, расположенный во внутреннем блоке, в котором фреон переходит из жидкой фазы в газообразную называется  _______________

46 Источником искусственного холода служат холодильные _____________

47 Теплоту, передаваемую при температуре ниже температуры окружающей среды, называют _______________

48 Холодильные агенты должны обладать важным термодинамическим свойством: при отрицательных температурах насыщения их давление не должно быть ниже ______________

49 Температура конденсации рабочего вещества и соответствующее ей давление конденсации зависят главным образом от используемой для охлаждения конденсатора температуры  _______________

50 Резервные холодильные машины следует предусматривать для систем кондиционирования, работающих по заданию на проектирование или ______________

51 Холодильные центры с компрессионными холодильными машинами общей мощностью более 1500 кВт для сбора и утилизации хладагента должны быть оборудованы дренажными _______________

52 Температура, которая эквивалентна тепловому воздействию температуры воздуха, относительной влажности и подвижности называется температурой ________

53 Для усиления тяги и предотвращения ее опрокидывания используется ________

54 Отношение объема воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него в течение часа, к объему помещения называется ________

55 Системы кондиционирования воздуха, которые применяются для обслуживания нескольких помещений  называются ________

Средне-сложные (2 уровень)

56 Для нагревания воздуха в системах вентиляции, отопления или кондиционирования воздуха применяют ______________

57 Для движения воздуха в системах механической вентиляции используется ________

58 Внешний источник холода в центральном кондиционере называют ____________

59 Отношение массы водяного пара к объему влажного воздуха представляет собой ____________

60 Температуру разбрызгиваемой воды в системах кондиционирования воздуха прямого изоэнтальпийного охлаждения принимают равной температуре _____________

61 Секция в центральном кондиционере, обеспечивающая очистку закаченного воздуха, называется секцией  ______________

62 К основным параметрам влажного воздуха относят ______________

63 В качестве естественного источника холода следует применять наружный __________

64 Потери холода в оборудовании и трубопроводах должны составлять от мощности холодильной установки не более _______

65 Устье выхлопных труб для хладона следует предусматривать выше уровня земли не менее чем на _________

66 Выхлоп хладагента из трубы следует направлять  ____________

Сложные (3 уровень)

67 В помещении холодильных установок следует предусматривать вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты, которая является _________

68 Система создания и автоматического поддержания в обслуживаемом помещении или технологическом объеме требуемых параметров и качества воздуха при переменных внутренних возмущениях и внешних воздействиях называется системой _______________

69 Процесс многократного полного или частичного использования воздуха и возвращение его в данное или другие помещения после очистки и тепловлажностной обработки называется _____________

70 Главное требование при проектировании и монтаже систем холодоснабжения: при выходе из строя отдельного компонента системы производительность установок не должна снижаться более чем на _____________

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

| Компетенция | ПК-2 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью организации в сфере теплогазоснабжения и вентиляции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ПК-2.10 Разрабатывает специальные технические условия на проектирование конструктивных решений систем кондиционирования воздуха и холодоснабжения |  |  |  |
| Дисциплина | Энергоэффективные системы кондиционирования воздуха и холодоснабжения |  |  |  |
| Уровень освоения | Тестовые задания |  |  | Итого |
|  | Закрытого типа |  | Открытого типа |  |
|  | Альтернативный выбор | Установление соответствия/ последовательности | На дополнение |  |
| 1.1.1 (20%) | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 1.1.2 (70%) | 17 | 7 | 24 | 48 |
| 1.1.3 (10%) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Итого: | 25 шт. | 10 шт. | 35 шт. | 70 шт. |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 условным баллом, неправильное – 0 баллов.

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл – 100 баллов.

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся (рекомендуемая)

| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| «удовлетворительно» | 70-79% | 61-75 баллов |
| «хорошо» | 80-90% | 76-90 баллов |
| «отлично» | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |  |  | 36 | обратным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А |  |  | 37 | обособленным |
| 2 | А |  |  | 38 | ГОСТ12.1.007 |
| 3 | Б |  |  | 39 | фанкойлом |
| 4 | В |  |  | 40 | Карно |
| 5 | А |  |  | 41 | водяным |
| 6 | Б |  |  | 42 | 5 лет |
| 7 | Б |  |  | 43 | испарителя |
| 8 | А |  |  | 44 | холодильной машиной |
| 9 | А |  |  | 45 | испарителем |
| 10 | В |  |  | 46 | установки |
| 11 | В |  |  | 47 | холодом |
| 12 | Б |  |  | 48 | атмосферного |
| 13 | А |  |  | 49 | среды |
| 14 | В |  |  | 50 | круглосуточно |
| 15 | А |  |  | 51 | ресиверами |
| 16 | А |  |  | 52 | эквивалентно-эффективной |
| 17 | Б |  |  | 53 | дефлектор |
| 18 | А |  |  | 54 | кратностью воздухообмена |
| 19 | Б |  |  | 55 | центральными |
| 20 | В |  |  | 56 | воздухонагреватели |
| 21 | Б |  |  | 57 | вентилятор |
| 22 | Б |  |  | 58 | чиллером |
| 23 | А |  |  | 59 | абсолютную влажность |
| 24 | А |  |  | 60 | мокрого термометра |
| 25 | А |  |  | 61 | фильтрации |
| 26 | 1-Б, 2-А |  |  | 62 | влагосодержание |
| 27 | 1-А, 2-Б |  |  | 63 | воздух |
| 28 | 1-В, 2-А, 3-Б |  |  | 64 | 10% |
| 29 | 1-Б, 2-А |  |  | 65 | 5м |
| 30 | 1-А, 2-Б |  |  | 66 | вверх |
| 31 | 1-Б, 2-А |  |  | 67 | общеобменной |
| 32 | 1-Б, 2-А |  |  | 68 | кондиционирования |
| 33 | 1-В, 2-А, 3-Б |  |  | 69 | рецеркуляцией |
| 34 | 1-А,2-Б |  |  | 70 | 50% |
| 35 | 1-Б, 2-А |  |  |  |  |