## Slide 1: Системы и схемы водоснабжения Нормы водопотребления

## Slide 2: Наружная система водоснабжения - это комплекс инженерных сооружений предназначенный для забора воды из источника водоснабжения, транспортирования на ОС, обработки ее, хранения и подачи в наружную водопроводную сеть.

## Slide 7: Классификация систем водоснабжения: 1. по назначению

## Slide 10: 2. По виду обслуживаемого объекта

## Slide 12: Проектирование водопроводов Нормы водопотребления
Это количество воды, расходуемое на определенные нужды в единицу времени или на единицу продукции.

## Slide 16: Режим водопотребления
Неравномерность потребления воды в течении года учитывается коэффициентом суточной неравномерности
Kсут.max
Неравномерность потребления воды в течении суток учитывается коэффициентом часовой неравномерности
Kчас.max

## Slide 17: Определение расчетных расходов
=; [л/c]
=; [л/c]

## Slide 18: Свободные напоры
1. При хоз.-пит. водоснабжении свободный напор ориентировочно определяется исходя из этажности зданий
10 м – на первый этаж
По 4 м - на все последующие этажи
2.При пожаротушении существуют сети низкого и высокого давления. В сети низкого давления напор составляет 10 м и тушение пожаров предусматривается пожарными машинами.