## Slide 1: Элементы внутренней системы водоснабжения: вводы, водомерные узлы, водомеры

## Slide 2
Вводы водопроводов – участок трубопровода от наружной сети до фундамента здания.
Прокладываются по кратчайшему расстоянию, желательно с фасада здания на глубине на 0,5м
ниже глубины промерзания грунта, считая от низа трубопровода, с уклоном 0,003-0,005 в сторону наружного водопровода. Расстояние в плане между вводом и другими инженерными коммуникациями не менее 1,5м. количество вводов зависит от назначения здания и наличия противопожарного водопровода.
Присоединение вводов к наружной сети может осуществляться как с выключением из работы участка наружной сети, так и без остановки подачи воды.

## Slide 5
Водомерные узлы предназначены для определения интегрального расхода воды, поступающего в здание.
Устанавливаются водомерные узлы в незамерзаемых помещениях (тех. подполья, колодцы).

## Slide 6
1 – водомер;
2 – запорная арматура;
3 – контрольно-спускной кран;
4 – обводной трубопровод с запорной арматурой, опломбированной в закрытом состоянии.

## Slide 7
Обводная линия устраивается при наличии 1го ввода в здание или в том случае, если водомер не рассчитан на пропуск противопожарного расхода. Во внутренних системах водоснабжения применяются скоростные водомеры, принцип работы которых основан на пропорциональности линейной скорости вращения рабочего органа водомера и проходящего через него расхода воды.
Применяются:
- крыльчатые;
- турбинные;
- комбинированные.

## Slide 9: Метрологические характеристики водомеров
эксплуатационный расход – тот расход, при котором водомер работает непрерывно;
минимальный расход – для которого нормируется погрешность;
максимальный расход – кратковременный расход без ухудшения характеристик работы водомера;
порог чувствительности – тот минимальный расход, при котором наблюдается устойчивое вращение крыльчатки или турбинки
погрешность показания водомера:
- для новых водомеров ±2-3% по расходу;
- для старых до 5%;
6) гидравлическое сопротивление водомера.
Все эти характеристики приводятся в табл. 4 СНиП.
Чтобы водомеры не вносили дополнительные погрешности в показания необходимо предусматривать прямые участки трубопроводов до водомера =5-8Øводомера и после водомера - 1Ø.

## Slide 10
Подбор водомера осуществляется по среднесуточному расходу
Qср.сут = м3/сут. где
qуд – норма водопотребления, л/сут∙чел
U – число жителей.

## Slide 11
По табл.3 СП находим ближайшее большее значение и выписываем из нее соответствующий диаметр счетчика, мм. Гидравлическое сопротивление S м/(м3/ч)2 принимаем по табл.4СНиП и проверяем водомер на допустимые потери напора, для чего по формуле СНиП
hв=S∙q2, м
определяем потери напора в водомере, где q – максимальный расход воды, поступающий в здание – определяется в результате гидравлического расчета внутренней системы холодного водоснабжения.

## Slide 12
Допустимые потери напора для крыльчатых водомеров при пропуске хоз.-питьевых расходов составляют 5м.
Для турбинных 2.5 м.
Для крыльчатых и турбинных водомеров при пропуске дополнительного пожарного расхода соответственно-10 м и 5 м

## Slide 13: Магистральные сети
При нижней разводке прокладываются в техническом подполье, либо в каналах под полом 1ого этажа. В техническом подполье они могут прокладываться на высоте порядка 0,5-0,6м от пола подвала, или на высоте 1,6-1,7 от пола подвала, если позволяет высота подвала (>2м). для крепления магистральных трубопроводов предусматриваются: кронштейны, хомуты, подвески, тумбочки (для металлических труб – через 3-4м, для пластиковых 1-2м).

## Slide 14: Водопроводные стояки
Может применяться скрытая (предусматривается в нишах капитальных стен )и открытая (возле любой строительной конструкции) прокладка. Скрытая – в малоэтажных зданиях, открытая – в высотный, т.к. более удобна в эксплуатации. Стояки необходимо крепить к строительным конструкциям с помощью хомутов. В высотных зданиях водопроводные стояки выносятся на лестничные клетки.
Разводящая сеть
Прокладывается вдоль стен на высоте 02-0,25 от пола.

## Slide 15: Поливочный водопровод
Предназначен для уборки помещений внутри зданий и поливки в летнее время тротуаров и зеленых насаждений вокруг здания. Как правило поливочные водопроводы присоединяются к существующей системе внутреннего водоснабжения здания и представляют собой ответвления от магистральной сети, на которой устанавливается запорная арматура, поливочный кран, состоящий из вентиля и быстросмыкающейся полугайки, а также спускного крана, устанавливаемого в пониженной точки для опорожнения поливочного водопровода в зимнее время. Количество поливочных кранов определяется из расчета 1 кран на 60-70 м периметра здания. Устанавливаются краны в нишах наружных стен зданий на высоте 0,3-0,35 м от поверхности земли. Т.к. поливочный водопровод работает в часы немаксимального водопотребления, то в гидравлическом расчете внутренних систем он не участвует, а его Ø назначается конструктивно (25,32мм).

## Slide 17: Арматура
Водоразборная предназначена для отбора воды из системы – это наиболее многочисленный и наиболее интенсивно используемый тип арматуры. Располагается она в основном возле сан.-тех. приборов. К ней относятся: вентили, смесители (двухвентильные, одновентильные).

## Slide 18
Запорная арматура предназначена для изменения расхода воды от мин. до макс. значения. На трубопроводах Ø15-40 мм в качестве запорной арматуры применяются вентили, на Ø50 и > - задвижки. Запорная арматура устанавливается на вводах, на полукольце магистральных трубопроводов, у основания пожарных стояков при наличии на них 5 и более пожарных кранов, у основания хоз.-пит. стояков при этажности >3 этажей, на ответвлениях, питающих 5 и > водоразборных точек, на входе в квартиры, в гостиничный номер .

## Slide 19
Регулирующая арматура предназначена для поддержания в водопроводной сети здания относительно постоянного давления и расхода не- смотря на изменения этих параметров в наружных сетях.

## Slide 20
Предохранительная арматура: обратные клапаны и предохранительные клапаны. Обратные клапаны позволяют воде двигаться в одном направлении.